문서번호	시설관리과-16907
결재일자	2021. 7. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
최성현	김대용	07/12 송병욱

『용두1-3구역』

사업시행인가 신청에 따른 급수협의 검토 보고

2021.7

동부수도사업소

시설관리과

『용두1-3구역』

사업시행인가 신청에 따른 급수협의 검토 보고

우리 사업소 관내 「**************************」과 관련하여 사업시행인가 신청에 따른 급수협의 검토내용을 보고 드림

1				현 황		‘

□ 사 업 명: **************************

□ 위    치: *******************

□ 시 행 자: *****************

□ 협의사항: 급수시설 설치계획 적정여부 등 소관사항

□ 사업개요

❍ 사업면적: *****************************

❍ 사업규모: **********************************************************************

2				급수협의 검토		‘

□ 급수가능여부 검토***************

구 분	급수수계	표고점	분기점수압	검토결과
용두1-3구역	***** **********************	********* *********	**********	** ********************

□ 인입관경 검토

구 역 명	용 도	세대수 및 연면적	인입관경(㎜)
*******	*** *********	*****	**
	****	******	**
	******	******	**

❍ 서울특별시 수도조례 시행규칙에 따라 구경산출

- 도시형생활주택 구경산출: 관경균등표[(급수설비과-8628)(20.09.24.)호]

세대 (도시형생활주택 원룸 등 1인 가구)	3	8	21	45	140	300
구경 (mm)	20	25	30	40	50	80

❍ 시간당 출수량에 따라 구경산출

- 오피스텔 구경산출: 5781.2×30÷7÷1000=24.78〈 31.358(50mm 시간당 출수량)

- 근린생활시설 구경산출: 3404.6×30÷7÷1000=14.59〈 14.634(40mm 시간당 출수량)

3				조치계획		‘

□ 위의 급수공급 검토 사항이 포함된 첨부의 상수도 급수협의 조건을 사업시행자가 이행하여야 급수 가능함을 회신하고자 합니다.

붙임  급수협의조건 1부.  끝.