코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	은평소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	대형화재 대비 소방용수 동시 방수 실험 결과 알림

1. 관련문서

가. 서울시 재난대응과-14537(2021.7.9.)호『대형화재 대비 소방요수 동시 방수 실험 결과 알림』

나. 소방청 화재대응조사과-5321(2021.7.7.)호『대형화재 대비 소방용수 동시 방수 실험 결과 공유』

2. 소화전 동시 사용시 출수압 부족 상태에서 물탱크의 신속한 급수체계확보를 위하여 울산 남부소방서에서 실시한 실험(훈련)결과를 알리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

◯ 실험결과 요약

- 소방용수 공급배관 유량(L/min)보다 소화전 토출량(L/min)이 많을때 압력 저하

- 소화전 출수압 부족시 물탱크 중계펌프의 흡수 가능성 능력확인

- 중계급수가 직결급수보다 35%정도 급수 단축효과가 있고, 혼합급수는 직결급수보다 43%정도 단축효과를 보임

- 소방호스(65mm) 중계관으로 대체 사용가능

붙임  대형화재대비 소방용수 동시 방수훈련 결과 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,녹번119안전센터장,역촌119안전센터장,수색119안전센터장
담당자	김형진		대응총괄팀장	배철수		재난관리과장	07/12 김기원
협조자
시행	재난관리과-4144	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962 (진관동) 은평소방서 재난관리과	/
전화	02-6981-6044	/전송	02-6981-6018	/	evollaer4@seoul.go.kr	/	대시민공개