문서번호	정수과-7426
결재일자	2021. 7. 13.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
전문관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
최원섭		하은경	07/13 권선조
협조
	주무관		연승재

고압가스 안전밸브 재검사 계획

2021. 7

영등포아리수정수센터

[정 수 과]

고압가스 안전밸브 재검사 계획

가스투입설비 중 법정검사가 도래된 안전밸브에 대하여 고압가스 안전관리법 제16조2(정기검사 및 수시검사) 및 제35조(검사기관의 지정), 고압가스 안전관리법 시행규칙에 의거 재검사를 실시하고자 함.

□ 안전밸브 현황

구 분	총수량	형 식	내 역
안전밸브	33	일자 및 엘보형	1염소 : 4개, 2염소 : 4개, 1산소 : 7개, 2산소 : 9개, 이산화탄소 : 9개

※ 고압가스 안전관리법 시행규칙 별첨 참조 : 안전밸브 - 검사 후 2년을 경과 시 재검사.

□ 검사대상

구 분	총수량	형 식	내 역
안전밸브	29	일자 및 엘보형	1염소 : 4개, 2염소 : 2개, 1산소 : 7개, 2산소 : 9개, 이산화탄소 : 7개

※ 금년도 2염소, 이산화탄소 기화기 재검사 예정.

※ 전열식 기화기 부속 안전밸브는 기화기 재검사 시 안전밸브 포함 실시로 제외함.

(2염소 2개, 이산화탄소 2개)

□ 검사내용

◯ 안전밸브 성능검사

- 외관검사, 분출시험, 압력조정 등 작동상태 검사

- 안전밸브 탈, 부착 및 검사성적서 발급

□ 소요예산 : ******************

□ 검사업체 : ******

□ 검사기간 : 계약일로부터 15일이내

□ 지출방법 : 금액이 소액이고 전문검사기관에 2개이상 견적을 받아 최저가를

제시한 업체에 신용카드 결제 처리하여 정산

□  예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 일반운영비, 사무관리비

(고압가스설비 안전밸브 검사수수료)

붙   임 : 안전밸브, 기화기 검사내역 1부.

고압가스 관련 법조항 1부.

견적서 2부.

산출기초조사서 1부.  끝.