		서부수도사업소
CU********3*******A07***************E0500-1&
수신자		*** 귀하
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주셔서 고맙습니다.

2. 우리 기관에서 실시한 수질 검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

성명	***
주소	*********************************************************
민원내용	수돗물에서 까만 찌꺼기가 나와서 수질검사 요청함. (103동 1402호)

검사자	직급 :		화공7급	성명 :		이대영	채수일자		2021.07.13.
검사일자	2021.07.13.						처리일자		2021.07.13.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.1			0.18			0.09			0.01
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	적합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
수도꼭지 개폐시 불상의 사유로 관내 이물질 탈리후 필터에 걸린것으로 보임	수질검사결과 먹는물수질기준을 충족하여 수질엔 이상이 없으며 한달 사용한 필터에서 소량의 알갱이가 필터에 남아있는 것은 수도꼭지 개폐시 미세한 진동에 의해서 관 내부에 있던 이물질이 물과 함께 출수되는 과정에서 걸러진 것으로 관을 통한 급수방식의 한계를 감안할 때관상태 또한 양호한 수준으로 보입니다. 아울러 아파트 유입관에서 병행 측정한 공급수 수질도 정상이였음을 참고하여 주시기 바랍니다.

끝.

								서부수도사업소장
주무관							이대영				수질팀장					장은희					행정지원과장					07/13 박달경
협조자
시행			행정지원과-14601										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동 38-69)서부수도사업소 행정지원과																/
전화		02-3146-3557							/전송			02-3146-3578					/	binzari@seoul.go.kr													/	부분공개(6)