문서번호	정수시설과-4275
결재일자	2021. 7. 12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
성열순		代곽용찬	07/12 정재현
협 조
	아리수박물관팀장			봉선필

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2021. 07.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2021. 7. 05. ~ 7. 09. (5일간)

□ 점 검 자 : 성열순

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
7. 07(수)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
7. 08(목)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
7. 09(금)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 전시관 화장실 휴지걸이 설치

❍ 작업일자 : 2021.  7. 07

❍ 작업내용 : 남자 화장실 휴지걸이 설치

□ 전시관 휀코일 점검 및 정비

❍ 작업일자 : 2021.  7. 07

❍ 작업내용 : 휀코일 누수로 인해 분해 후 배수구 정비

□ 전시관 전열선로 콘센트 교체

❍ 작업일자 : 2021.  7. 08

❍ 작업내용 : 전열선로 콘센트 접지선 탈락으로 교체

□ 특고압 및 저압설비 월간 점검(1회차)

❍ 점검일자 : 2021.  7. 08

❍ 점검내용 : 수변전 설비특별고압기기 육안점검 및 MCC반 단자대 충전부,콘덴서 점검

❍ 점검업체 : 안전관리 대행 용역업체(서전일렉스 안전관리자 )

❍ 점검결과 : 이상없음

□ 전시관 및 화장실 방역 연무 소독

❍ 소독일자 : 2021.  7. 06, 7. 09

□ 장마 대비 옥상 배수로 정비 및 배수펌프 상태 점검

❍ 점검일자 : 2021.  7. 08

❍ 점검내용 : 배수구 이물질 제거 및 배수펌프 작동상태 시험

붙임     1. 아리수나라 기전설비 점검표 5부.

2. 전기설비 점검 기록표 1부.  끝.