문서번호	시설과-4781
결재일자	2021. 7. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
★주무관	주무관	시설과장
김병수	代김희원	전결 07/13 안재순

2021년 서울대공원 전력간선 교체공사

설계용역 추진계획

2021년 7월

서 울 대 공 원

시 설 과

2021년 서울대공원 전력간선 교체공사

설계용역 추진계획

서울대공원 내 노후 · 불량 전력간선 교체공사를 실시하여 쾌적하고 안전한 서울대공원 전기공급 환경을 조성코자 아래와 같이 설계용역 실시 계획을 보고드림.

1		전력간선 시설 현황

● 구간별 전력간선 현황 및 문제점

연번	위치	간선 구간 및 규격		문제점	비고
1	대형주차장-4 화장실	From	입구전광판 분전반	· 메인차단기 용량 부족(단상) · 케이블 절연 불량 · 분전반 불량
		F - CV 16㎟ × 1C × 2L
2	대형주차장-1 컨테이너	From	야구장 삼거리분전반	· 메인차단기 용량 부족(단상) · 케이블 절연 불량 · 분전반 불량
		F-CV 16㎟ × 1C × 2L
3	테마가든 기계실	From	동관소 전기실	· 케이블 절연 불량 (실내 습도 多)
		F-CV 240㎟ × 1C × 4L
4	사료조리실	From	전력보수반 전기실	· 케이블 배관 노후(스틸배관)
		F-CV 25㎟ × 1C × 4L
5	후생관 남자휴게실	From	전력보수반 전기실	· 케이블 용량 부족
		F-CV 10㎟ × 1C × 4L
6	호주관	From	대동물관 전기실	· 케이블 배관 불량 · 케이블 용량 부족
		F-CV 16㎟ × 1C × 4L
7	말레이곰사	From	곰사 기계실	· 메인차단기 용량 부족(단상)
		F-CV 16㎟ × 1C × 2L
8	소동물관	From	곰사 기계실	· 케이블 불량(재생케이블)
		F-CV 50㎟ × 4C × 1L
9	곰사 앞 가판대	From	곰사 기계실	· 메인차단기 용량 부족(단상) · 분전반 불량
		F-CV 16㎟ × 1C × 2L
10	꼬마 동물사	From	동관소 전기실	· 케이블 절연 불량
		F-CV 120㎟ × 1C × 4L

2		용역추진 필요성 및 방향

● 대형주차장-4 화장실 외 9개소 전력간선케이블 교체 및 전기시설 개선공사를 위한 설계용역 실시

- 추진근거 : 전력기술관리법 제 11조(전력시설물의 설계도서의 작성 등)

⇒ 전기시설 설계업을 등록한 자가 관련 법규에 맞게 전기시설을 설계하여야 함.

● 설계추진방향 및 과업내용(붙임 2. 참조)

- 전기시설 설계

· 대형주차장-4 화장실 등 9개소 전력간선케이블 교체 1식

· 노후 배관 교체 및 공동구·PIT층 내 케이블트레이 신설 1식

· 노후분전반 및 맨홀뚜껑 철거 후 신설 1식

- 설계도서 납품

· 설계설명서, 설계도면, 공사시방서, 공사비내역서 등

3		설계용역 발주계획

● 2021년 서울대공원 전력간선 교체공사 설계용역 추진

- 계약방법 : 수의계약(1인견적 수의계약)

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행 제 25조 제1항 제5호 나목

- 업 체 명 : ***************

- 용역기간 : ************

- 소요예산 : ************

- 예산과목 : 서울대공원 총무과, 공원이용시민 만족도향상, 산림내 이용시설 및 조경관리강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비및부대비, 시설비(전력케이블 및 수전설비 정비)

4		추진일정

● 2021. 7. : 기술용역 타당성 심사(자체시행) 실시 및 설계용역 계약

● 2021. 9. : 설계완료 후 공사계획 수립

붙임  1. 과업지시서 1부.

2. 설계용역비 산출서 1부.  끝.