문서번호	급수운영과-13694
결재일자	2021. 7. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		강서수도사업소장
김동건	주은선	성기선		07/14 정진일
협 조
	기전팀장		양창진
	주무관		김동규
	주무관		윤원희

『신정올림터』

급수체계 개선 계획보고

2021. 7.

강서수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

신정올림터 급수체계 개선 계획보고

신정올림터 건물, 시설물(펌프 등) 노후에 따른 장래 올림터 급수체계 개선 계획을 보고드림

※ 추진근거 : 신정가압장 급수체계 개선방안 검토결과서 송부 및 협조요청(배수과-4104, 2016.5.10.)

1		신정올림터 현황

○ 위치 : ************* ※ 85년 12월 준공

○ 수계 : 영등포정수장 신정배수지

○ 급수현황 : 양천구 신정3동 4,300세대 15천명

○ 문제점

- 인근 거주민들의 생활불편 민원

- 신정가압장 건물 및 설비(펌프 등)가 노후되고 주변환경이 열악

○ 모터펌프

펌프 (Hp)	양정 (m)	표고 (m)	토출량 (㎥/min)	공급량 (천㎥/일)	설치일	비고
30×2	32	26	2.7	18	05.07.

○ 급수체계 개선

<현재>	인입수압	신정올림터 (30HP×2대) (표고 26m)	토출압	급수구역 (표고 26~54m)
	2.9kg/㎠		4.5kg/㎠
<개선>	인입수압	신정증압장 (30HP×2대) (표고 28m)	토출압	급수구역 (표고 26~54m)
	2.7kg/㎠		4.5kg/㎠

2		추진경과

※ 위치도 별첨

○ 2016. 4. : 신정올림터 급수체계 개선 관계자 회의

- 회의내용

• 1안) 가압장 인접 공원 부지에 증압장 설치

• 2안) ******* 앞 도로부지에 증압장설치

- 회의결과

• 2안)과 같이 설치하되 신정1-1재개발사업 기존도로 확장시 협의후 설치

○ 2018. 11. : 신정증압장 설치 시행 ⇛ No1.(일부 사유지침범)

- 신정1-1재개발와 협의하여 증압장위치를 보도로 변경하여 설치시행

- 위치 : *********************************** = Ⓐ

- 박스설치 1개소, 상수도관 부설 D=150~300㎜, L=20m

○ 2020. 7. : 신정증압장 신설 관련사항 검토요청 ⇛ No2. 설치불가(사유지침범)

- Ⓐ점용 관련하여 사유지로 확인되어 점용료 납부 혹은 증압장 위치변경요청

• 위치변경 : **********************************) = Ⓑ

- 신정증압장 상수도관 공사일정통보요청

• Ⓐ위치에 상수도관 연결시 주변아파트에서 소출수등 민원발생 가능성이 있으므로, 위치변경하여 21년도에 간선배관공사 및 증압장 위치변경

○ 2021. 6. : 신정증압장 위치변경요청 ⇛ No3. 설치가능

- No1, No2 설치위치가 사유지로 인한 설치불가로 No3. 위치변경

- Ⓑ위치설치시 증압장 부대시설(원격감시제어, 변압기 등)사유지 일부분을 침범하여 위치변경요청

• 위치변경 : *********************) = Ⓒ(설치가능)

○ 증압장 위치현황

No.1 **********(설치불가)	No.2 **********(설치불가)	No.3 ***********(설치가능)

3		설치계획

○ 공사시행계획

- 공사기간 : 토목시설(2021. 07. ~ 09. 시행), 기전시설(22년 시행)

- 시행방법 : 연간단가 시행

- 공사규모

· 토목시설 : 박스설치 1개소, 상수도관 부설 D=150~300㎜, L=20m

※ 증압장 Con’c 박스크기 → 가×세×높=6m×2.6m×1.8m

· 기전시설 : 유량계1개소, 펌프2개소등 설치

- 시행절차 : 확인굴착 → 증압장 박스 및 관설치 → 유량계 및 펌프설치

4		향후계획

○ 신정가압장 철거

- 신정증압장 펌프설치(22년)설치이전동안 신정올림터로 급수진행, 신정올림터 철거 및 배관 정비는 ‘22년 협의 후 별도시행 예정.

○ 장기사용 상수도관 정비

- 신정증압장 위치변경에 따라 향후 신정올림터 송수관로 총연장 200m 중 70m를 구경축소 및 순환관망형성하여 단수 또는 정체없이 공급

- 신정올림터 송수관로(1985/DCIP/300)가 장기사용 대상으로 단위사업에(신월동 606번지 장기사용 배급수관 정비공사) 위와 같은 사항으로 구경축소 및 순환관망형성 요청.

5		행정사항

○ 「2021년 양천구 관내 상수도공사」 계약상대자인 해밀종합건설(주)에 작업지시 시행

- 박스설치 1개소, 상수도관 부설 D=150~300㎜, L=20m

- 예산과목 : 자본적지출, 구축물, 시설비 및 부대비. 시설비(간선배관공사)

○ 신월동 606번지 장기사용 배급수관 정비공사 1구간 일정협의 및 송수관로(1985/DCIP/300) 총연장 200m 중 70m 구경축소 및 순환관망형성 요청

○ 공사일정 및 부대시설 설치관련 협의요청 - 기전팀

붙 임 : 위치도 1부.  끝.