문서번호	기전과-5132
결재일자	2021. 7. 14.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
이군재		이재권	07/14 장상규
협조
	관리단속과장		홍성우

『중화역 쿨링로드 물품 제조 및 설치』

실정보고 및 설계변경 검토보고

2021. 07.

성동도로사업소

(기 전 과)

『중화역 쿨링로드 물품 제조 및 설치』

실정보고 및 설계변경 검토보고

「중화역 쿨링로드 물품 제조 및 설치』실정보고 및 설계변경 서류가 접수되어 관련 서류 및 현장 확인 후 그 결과를 보고합니다.

▣ 관련근거

○ *********************************

- 중화역 쿨링로드 물품 제조 및 설치 실정보고 및 설계변경 요청

▣ 물품개요

○ 물 품 명 : 중화역 쿨링로드 물품 제조 및 설치

○ 계 약 자 : ************

*****************************

○ 계약금액 : *************

○ 납품기간 : 2021. 04. 23. ∼ 2021. 07. 22.

▣ 실정 보고 및 설계변경 현황

○ 주요공정 변경내용(재경비 제외)

(단위 : 원)

No	위치	변 경 내 용		비고 (설치금액:증,감)
1	중화역	현재사항 및 문제점	1.기존 쿨링로드 물분사 300m에서 340m로 조정 됨에 따라서 물 배관의 사이즈 및 블록 및 노즐, 배관이 조정 되어야 함	기계공사 (증)14,179,590
		개선사항	1.설계 배관 사이드를 50A에서 80A로 변경 2.배관 80A연결로 들어가는 벨브류, ELBOW, TEE, FLANGE, 등의 변경 함 3.물품 블록 및 배관 노즐의 거리 납품 수량 증가
2		사업소 관리청 복구비 부담에 따른 감액처리		토목공사 (감)14,179,590
합 계 증 감 액				증감 없음

○ 설계변경 사유

- 쿨링로드 물분사 300m(당초)에서 340m로 변경 및 복구비 사업소 부담으로 물량 및 금액 등을 적용하여 최종 준공을 위한 설계변경.

○ 변경물량 세부내역

종 별	품명	규격	구분	단위	수량		변경내용
					당초	변경
토목 공사	아스팔트 파쇄 및 토공사		설계	M	50		구간축소
			신설	M		16
	복구 공사비		설계	M	50		복구 공사 제외 (사업소 부담)
			신설	M		0
기계 공사	STS PIPE	50A	설계	M	84		50A 배관을 80로 교체
		80A	신설	M		92
	수중펌프 밸브류 설치	50A	설계	set	2		50A벨브을 80A벨브로 교체
		80A	신설	set		2
	STS PIPE 설치	50A	설계	M	84		50A 배관을 80로 교체
		80A	신설	M		92
	STS ELBOW	50A	설계	ea	20		50A -> 80A 교체
		80A	신설	ea		20
	STS TEE	50A	설계	ea	2		50A -> 80A 교체
		80A	신설	ea		2
	STS FLANGE	50A	설계	ea	12		50A -> 80A 교체
		80A	신설	ea		12
	PACKING	50A	설계	ea	12		50A -> 80A 교체
		80A	신설	ea		12
	PIPE SUPPORT	50A	설계	ea	20		50A -> 80A 교체
		80A	신설	ea		20
	벽체 천공	경비 단가 절감	신설	식	1	3	전선관 2개소 추가
	용접개소	50A	설계	개소	84		50A -> 80A 교체
		80A	신설	개소		102
물품	보호블럭 및 배관, 노즐	규격 동일	신설	M	300	317	거리 증가(비용변경없음)

○ 변경내역

- 물품(변경없음)

(단위 : 원)

순번	구분	금 액		증·감액
		변경전	변경후
1	직 접 재 료 비	248,465,457	248,465,457	변경없음
공 급 가 액		248,465,457	248,465,457	변경없음
부 가 가 치 세		24,846,545	24,846,545	변경없음
도 급 비		273,312,000	273,312,000	변경없음

- 설계용역(변경없음)

(단위 : 원)

순번	구분	금 액		증·감액
		변경전	변경후
1	용 역 비(경비)	31,058,181	31,058,181	변경없음
공 급 가 액		31,058,181	31,058,181	변경없음
부 가 가 치 세		3,105,819	3,105,819	변경없음
도 급 비		34,164,000	34,164,000	변경없음

- 토목공사(감액)

(단위 : 원)

순번	구분	변경사유	금 액		증·감액
			변경전	변경후
1	직 접 재 료 비	복구비용 사업소부담으로 감액	11,405,700	6,591,070	-4,814,630
2	직 접 노 무 비	복구비용 사업소부담으로 감액	9,682,800	6,900,928	-2,781,872
3	간 접 노 무 비	복구비용 사업소부담으로 감액	1,229,715	876,417	-353,298
4	기 계 경 비	복구비용 사업소부담으로 감액	775,450	230,761	-544,689
5	산 재 보 험 료	노무비 변경에 따른 정산	403,763	287,761	-116,002
6	고 용 보 험 료	노무비 변경에 따른 정산	94,938	67,662	-27,276
7	건 강 보 험 료	증빙자료 미제출에 의한 정산	332,120	0	-332,120
8	연 금 보 험 료	증빙자료 미제출에 의한 정산	435,726	0	-435,726
9	기 타 경 비	재료비 및 노무비 변경에 따른 정산	1,964,002	1,264,420	-699,582
10	산업안전보건관리비	증빙자료 미제출에 의한 정산	781,962	0	-781,962
11	퇴직공재 부금비	증빙자료 미제출에 의한 정산	222,704	0	-222,704
12	노인장기요양보험료	증빙자료 미제출에 의한 정산	38,260	0	-38,260
순 공 사 원 가			27,476,459	16,219,047	-11,257,412
13	일 반 관 리 비	순공사원가 금액 변동에 의한 정산	1,648,587	973,142	-675,445
14	이 윤	순공사원가 금액 변동에 의한 정산	1,933,137	975,457	-957,680
공 급 가 액			31,058,182	18,167,646	-12,890,536
부 가 가 치 세			3,105,818	1,816,764	-1,289,054
도 급 비			34,164,000	19,984,410	-14,179,590

- 기계공사(감액)

(단위 : 원)

순번	구분	변경사유	금 액		증·감액
			변경전	변경후
1	직 접 재 료 비	공사구간 변경으로 증액	6,003,263	8,034,302	2,031,039
2	직 접 노 무 비	공사구간 변경으로 증액	12,813,692	21,169,147	8,355,455
3	간 접 노 무 비	공사구간 변경으로 증액	1,627,338	2,688,481	1,061,143
4	기 계 경 비	공사구간 변경으로 증액	4,097,341	4,280,643	183,302
5	산 재 보 험 료	노무비 변경에 따른 정산	534,318	882,732	348,414
6	고 용 보 험 료	노무비 변경에 따른 정산	125,636	207,561	81,925
7	건 강 보 험 료	증빙자료 미제출에 의한 정산	439,509	0	-439,509
8	연 금 보 험 료	증빙자료 미제출에 의한 정산	576,616	0	-576,616
9	기 타 경 비	재료비 및 노무비 변경에 따른 정산	1,799,097	2,806,489	1,007,392
10	산업안전보건관리비	증빙자료 미제출에 의한 정산	697,733	0	-697,733
11	퇴직공재 부금비	증빙자료 미제출에 의한 정산	294,714	0	-294,714
12	노인장기요양보험료	증빙자료 미제출에 의한 정산	50,631	0	-50,631
순 공 사 원 가			29,174,459	40,069,355	10,894,896
13	일 반 관 리 비	순공사원가 금액 변동에 의한 정산	1,750,467	2,404,161	653,694
14	이 윤	순공사원가 금액 변동에 의한 정산	3,584,165	4,926,112	1,341,947
공 급 가 액			34,509,090	47,399,628	12,890,538
부 가 가 치 세			3,450,910	4,739,963	1,289,053
도 급 비			37,960,000	52,139,590	14,179,590

○ 총 물품비용 (변경없음)

(단위 : 원)

구 분		공 사 금 액		증 · 감 액	비 고
총공사비		당 초	변 경
도급비	공 급 가 액	345,090,909	345,090,909	0
	부 가 가 치 세	34,509,091	34,509,091	0
	계	379,600,000	379,600,000	0	변경없음

▣ 행정사항

○ 상기와 같이『중화역 쿨링로드 물품 제조 및 설치』에 대하여 설계변경 후, 준공예정입니다.

붙임  1. 설계변경 제출 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 제비율 검증 확인결과 1부.  끝.