문서번호	정수과-3350
결재일자	2021. 7. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
김동선		이해원	07/14 代이혜진
협조	주무관		이병주
	주무관		박석주

『아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다』

소형생물관련 여과지 실험계획 보고

2021. 7.

구의아리수정수센터

정수과

소형생물관련 여과지 실험계획 보고

수돗물에서 소형생물 발생을 방지하기 위하여 2정수장 여과지 중 1개지의  역세척 방법을 변경하여 소형생물 누출방지가 가능한지 실험하고자 함.

□ 현황 및 문제점

○ 여과수에서 지속적으로 살아있는 유충이 발생하고 있음

○ 깔따구 알 외부를 둘러 싸고 있는 젤라틴 같은 물질과 여재에 부착할 수 있음

구 분	깔따구 알 덩어리	한 개의 깔따구 알
사 진
특 징	깔따구 알은 수백개가 젤라틴 같은 끈끈한 덩어리(난괴)에 한번에 모여 있음	알의 외부는 계란의 반투막 같은 물질이 감싸고 있고, 내부에 핵과 투명한 물질이 있음

○ 기존 여과지의 역세척 방법은 공기+물 세척으로 모래와 안트라사이트의 상․하로 이동이 발생

○ 여재층 하부로 이동한 깔따구 알이 부화하여 여과지에서 유출될 수 있음

□ 역세척 순서 개선

○ 기존 역세척 방법(사진 참조)

○ 개선 역세척 방법

- 역세1단계 : 잔류 여과수위 최소화

- 역세2단계 : 송풍기 1대 가동 시간 최소화

- 역세3단계 : 송풍기 2대 가동 시간 최대화, 펌프 1대 가동 중지

- 역세4단계 : 송풍기 1대 + 펌프 1대 가동 시간 최소화

⇒ 공기 역세척 증가로 인하여 젤라틴 같은 물질 및 소형생물과 알 파괴

⇒ 역세척 프로그램 변경 필요시 1개지 수정(유재진 주무관)

□ 기대효과

○ 표준공정의 여과지에서 살아있는 소형생물 누출 방지로 정수처리공정 부하 감소

- 전염소 주입률 감소로 소독부산물 저감

- 중염소 주입률 감소

- 오존 주입률 감소

- 활성탄 역세척 주기 증가

○ 소형생물 처리를 위한 추가 시설물 불필요

□ 향후계획

○ 일별 소형생물 누출 현황조사

○ 살아있는 소형생물이 없을 경우 2정수장 전체 여과지에 적용.  끝.