문서번호	시설과-6960
결재일자	2021. 7. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설관리부장
조인영		이승우	07/16 代김형준
협 조
	주무관			조익승
	주무관			김광준

영등포아리수정수센터수계(강동.강남.남부.강서수도사업소)

도‧송수관로 합동점검 결과보고

2021. 7.

시설관리부

(시설과)

영등포 아리수정수센터 수계(강동.강남.남부.강서) 2021년도 도‧송수관로 합동점검 결과보고

영등포 아리수정수센터 공급계통 도‧송수관로 합동점검(본부‧사업소)을 실시하고 결과를 보고 드림

※ 관련근거 : 2021년 상수도시설물(급수계통) 순찰점검 계획(시설과-12855, ‘21.2.3.)

Ⅰ				점검개요		‘

□  점검대상

❍ 관로 및 부속시설(밸브, 밸브실 등)

사업소	지역	상수도관		밸브류(개소)
		구경(㎜)	연장(㎞)	계	제수밸브	퇴수밸브	공기밸브	신축관
계		700~2,400	56	277	56	38	108	75
강 동	송 파			14	1	-	5	8
강 남	강 남			19	1	2	9	7
	서 초			12	1	1	5	5
남 부	동 작			22	5	1	12	4
	영등포			83	17	12	33	21
강서	구 로			26	5	3	9	9
	양 천			74	23	11	24	16
	강 서			27	3	8	11	5

□ 점검기간 : 2021. 04. 13. ~ 06. 29.

□ 점검방법 : 상수도관 및 각종 밸브류 육안점검

□ 점 검 자 : 합동점검(본부, 사업소)

❍ 본  부 : 시설과 조익승, 조인영, 김광준

❍ 사업소 : 시설물담당 및 순찰반 직원 등 12명

□  점검내용

❍ 상수도관 직상부 주변에 타시설 등 설치여부

❍ 밸브실내 밸브 및 상수도관 누수, 침수, 토사적치 여부

❍ 관로 표지(판, 석) 설치 및 훼손여부

❍ 맨홀주변 포장단차 및 맨홀 구조체 파손 여부

❍ GIS 자료와 현장의 일치 여부 등

Ⅱ				점검결과		‘

- 관로 시설현황 : D=700~2,400㎜, L=56㎞

- 계통도

풍

납

취

수

장

금  천

배수지

목  동

배수지

우장산

배수지

신  월

배수지

신  정

배수지

영등포

정

수

장

도수관

송수관

□ 적출현황

❍ 표지판 훼손 , 누수, 밸브실 매몰 등 48건

사업소	지역	계	표지판관련	밸브실물고임	철개관련	밸브실매몰	누 수
계 (건수)		48	23	11	6	7	1
강 동	송 파	2	2	-	-	-
강 남	강 남	2	2	-	-	-	-
	서 초	6	3	1	-	2	-
남 부	동 작	6	3	1	1	1	-
	영등포	15	8	3	3	-	1
강 서	구 로	10	2	4	-	4	-
	양 천	5	3	1	1	-	-
	강 서	2	-	1	1	-	-

□ 유형별 현황

표지판 훼손	밸브실 매몰	누수

Ⅲ				조치계획		‘

□ 점검결과 상수도 지리정보시스템(GIS)에 입력

□ 지적사항은 보수계획 수립 및 연내정비

Ⅳ				행정사항		‘

□ 점검결과 사업소 통보

□ 지적사항 조치결과 향후 사업소 경영실적 평가에 반영

붙임 : 사업소별 점검결과 적출현황 8부.  끝.