문서번호	급수운영과-12061
결재일자	2021. 7. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
윤정민	양재덕	07/16 김종원
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

「송파동 186-3 외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사」 현장실정 검토보고

2021. 7.

「송파동 186-3 외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사」

현장실정 검토보고

「송파동 186-3 외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사」와 관련하여 아래와 같이 서울시설공단으로부터 실정보고가 제출되어 이에 대한 검토 및 조치계획을 보고합니다.

Ⅰ		현 황

배급수관 정비공사 현황

○ 공사명: 송파동 186-3 외 3개소 장기사용 배급수관 정비공사

○ 공사개요: D=15〜300㎜, L=977m

○ 공사기간: 2021. 4. 12.~2021. 9. 15.

○ 계약금액: 278,268,260원

○ 시공사: 인성환경(주)  대표 김인식

○ 감독자: 서울시설공단 공사감독2처 유현석

※ 관련문서: 공사감독2처-7593(2021. 7. 9.) 6차 실정검토보고

Ⅱ		현장실정 보고내용

지하식소화전 누락 및 지상식소화전 변경(3구간)

○ 기존 분기밸브실 내에 설계시 누락된 지하식소화전이 설치되어 있고, D150 분기밸브는 매몰되어 있었음.

○ 또한 재용으로 설계된 D100 옥외소화전이 실제로는 D125로 설치되어 있어 재용이 불가한 실정임.

○ 누락된 지하식소화전과 매몰된 D150 분기밸브를 설치하고, 옥외소화전 재용을 위한 자재 제작이 어려우므로 D100 옥외소화전을 관급자재 출고하여 설치 후 설계변경 및 정산 시 반영하고자 함.

Ⅲ		사업소 검토의견

설계시 누락된 지하식소화전 및 매몰된 D150 분기밸브를 설치하고, 재용 불가한 D100 옥외소화전을 관급자재 출고하여 설치 후 설계변경 시 정산하는 것이 타당하다고 판단됨.

Ⅳ		행정사항

상기 사항을 서울시설공단에 통보하고 향후 설계변경에 반영토록   회신하고자 합니다.

붙임  공사 실정 검토보고 6차(공단) 1부.  끝.