문서번호	행정지원과-15341
결재일자	2021. 7. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
수질팀장	행정지원과장
이윤용	07/16 김광식
협 조

배수지 유출수 소형생물 감시 결과 보고(7월 3주차)

2021.  7.

배수지 유출수 소형생물 감시 결과 보고

(7월 3주차)

소형생물(유충)으로부터 안전한 수돗물 공급 및 수질사고 사전  예방을 위한 급수계통 수질 감시 결과를 아래와 같이 보고 드림.

□ 대 상

○ 대상 : 지역 배수지(3개소) 유출수(대현산, 아차산, 용마배수지)

○ 주기 : 1회/주(5월∼9월, 생물 번식기), 1회/일(정수계통 소형생물 발생시)

○ 방법 : 배수지 유출수 24시간 거름망 통과 후 육안 및 현미경 검사

□ 추진내용

○ 검사자 : 지역담당(수질팀)

○ 거름망 설치

- 일    시 : 2021.7.12.(월), 7.13(화)

- 개    소 : 3개 배수지 유출부(대현산, 아차산, 용마 배수지)

- 거름유량 :*****************************

○ 확인방법 : 육안 및 현미경 검사

○ 확인결과

- 일 시 : 2021.713.(화), 7.14(수)※ 거름망 설치 24시간 경과 후

- 결 과 : 소형생물(유충) 불검출

□ 향후 조치사항

○ 소형생물(유충) 모니터링 결과 본부 보고(1회/주)

○ 1회/월 또는 소형생물(유충) 발견시 거름망 시료 정밀검사 의뢰

(⇒ 서울물연구원).  끝.

붙임  배수지 유출수 소형생물 감시 사진 1부.  끝.