문서번호	급수운영과-10427
결재일자	2021. 7. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
급수관리팀장		급수운영과장
전동근		07/19 최춘근
협 조
	급수운영팀장			이승우

「2021년 상반기」 강남구 관내 상수도시설물 정기점검 결과 보고

2021년  7월

강남수도사업소

「2021년 상반기」

강남구 관내 상수도시설물 정기점검 결과보고

『시설물의 안전관리에 관한 특별법』에 의하여 2021년 상반기 강남구 관내 상수도 시설물 정기점검을 실시한 결과를 보고 드림.

Ⅰ		점검개요

□ 시설물의 범위(시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령 제2조 1항, 별표1)

구분	1종 시설물	2종 시설물
대상	도․송수관로, 취수시설, 정수장, 취수․가압펌프장 및 배수지	배수관로, 급수시설
점검	정밀안전진단, 정밀안전점검	안전점검

□ 안전진단․점검의 실시주기(시특법 시행령 제6조 1항, 별표1의 2)

구분	정밀안전진단	정밀안전점검	정기점검	수시점검
대상 (BC등급 이상)	5년에 1회 이상 ※ 최초: 준공10년후 1년 이내	2년에 1회 이상 ※ 최초: 준공3년 이내	반기1회	해빙기, 여름철 등
점검	1종시설물	1, 2종시설물	1, 2종시설물	1, 2종시설물
방법	용역시행		․자체점검 시행

Ⅱ		점검대상

□ 시설물 대상 : 1, 2종 시설물

□ 배수지․ 가압장 현황(23개소)                             (단위:개소)

구 분	강남구 지역	비 고
********	*************	기전분야 기전팀점검
********	*******
***** ******	*******************************************************************

□ 도․송수관로 : 400~2000mm, L=28.0km

□ 점검기간:2021.5.1.~6.30.

□ 점검자: 5명(급수운영과장, 이승우, 전동근, 장재춘, 이성주)

□ 점검방법: 자체점검, 육안점검

Ⅲ		점검방법 및 결과

□ 중점점검 사항

□ 배수지 ․ 가압장 시설물 분야

- 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부 확인

- 배수지․올림터내 배관, 밸브류 녹발생 및 도장피복 상태확인

- 배수지․올림터 부대시설(안전휀스, 배수로, 조경시설) 훼손여부 확인

- 배수지․올림터 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안정상태 조사 등

- 기전설비 및 낙뢰사고에 대한 보호시설 작동 여부 및 증압장 침수대비

- 배수지, 아리수올림터 기전시설물 상태 및 경비시스템 등 점검

- 상수도관 누수 및 보온재 설치여부, 관 지지대, 도복상태 등  확인

□ 도․송수관로 분야

- 관부설환경의 변화유지(노출, 침하 등)

- 관보호시설 상태(노출관로)

- 방식설비 이상유무

- 관체 및 밸브누수여부 및 밸브실 손상여부(균열 등)

- 관, 밸브 부식 및 도복장 상태

- 지하철 공사장 등 노출관로 분야

- 관로 밸브 및 밸브실 철개 등 시설물의 안전상태

□ 점검 결과

□ 배수지․가압장 : 구조물 및 시설물의 안전상태 이상없음.

시설명	*****		*****	*****	*****
현황사진
정비현황	배수로 청소	법면 점검	배수구 청소	관랑실 점검	항점검

□ 도․송수관로 : 관로 밸브 및 밸브실 시설물의 안전상태 이상없음.

위치	*********	***	************	*******
현황사진
정비현황	철개소음 처리	관로점검	관로점검	변실점검

Ⅳ		향후계획

□ 시설물의 안전한 유지관리를 위하여 지속적인 순찰 점검 강화로 경미한 사항 적출시에는 (시설물 보수공사) 연간단가 계약업체에 작업지시하여 즉시 보수․보강 조치 등 안전한 아리수 공급.

□ 장기간 소요되는 보수사항은 시설물에 피해가 없도록 응급조치 후 세부계획을 수립하여 보수하고, 완료시까지 주기적인 점검 시행

□ 상기점검실적 및 점검결과를 지리정보시스템(GIS) 및 시설물정보관리  종합시스템(FMS)에 등록 관리

따로붙임 : 주요 시설물 점검 결과 및 시설물 점검표 각1부. 끝.