“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	한국토지주택공사 사장
(경유)
제목	과천 주암지구 상수도 실시설계관련 협의 요청건 검토의견 송부

1. 과천의왕단지사업1부-2512(2021.6.14.)호의 ‘과천주암지구 상수도 실시설계’ 관련 협조요청과 관련입니다.

2. 위 호와 관련「과천주암 공공지원민간임대주택 공급촉진지구」지구계획 변경승인(2020. 12) 및 상수도분야 실시설계 협의 요청건에 대하여 아래와 같은 서울시 검토의견(조건부 의견 포함)을 송부합니다.

3. 또한, 수도시설관련 원인자부담금 부과를 위해서는 공동주택과 단독주택 및 근생시설 등의 세대수, 연면적 등의 자료가 필요하오니 빠른 시일 내 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 지구계획 변경 승인(2020.12월)에 따른 증가 급수량 공급가능 여부

- 요청내용 : (당초)7천㎥/일 → (변경)7.2천㎥/일 (증 0.2천㎥/일)

	< 조건부 의견 : 과천시 수도정비기본계획 반영 요청 >
○ 주암지구계획 변경 승인(2020.12월)에 따른 공급량 7.2천㎥/일 변경으로 ‘과천시 수도정비기본계획’에 반영후 변경 시행

- 검토의견 : 2040 서울 수도정비기본계획 용수수급전망(2030년 기준)따라 공급가능

나. 교통량 및 시공여건 등을 고려하여 분기 위치 변경 요청

- 요청내용 : (당초) 서초구 양재동 코스트코 앞 → (변경) 양재동 210-7호(서초구 매헌로 38)

- 검토의견 : D700mm에서 D400mm, L=340m 분기위치 변경 가능

(참고) 상수도공사 및 통수 과정상의 안전조치 등에 대한 의견 : 별도 첨부

	< 조건부 의견 : 유량계 및 수질측정기 설치 요청 >
○ 공급유량계 : 공급유량을 확인하기 위한 초음파 유량계 설치는 분기지점에서 주암지구 경계 구간상에 설치하고 강남수도사업소에 기부채납 조치 (※ 유량계 설치 및 시공관련 사항은 서울시 강남수도사업소 시설관리과로부터 유량계 설치지침 등에 따라 사전 승인후 시공) ○ 수질측정기 : 수돗물 수질관리를 위해서는 주암지구 경계구간에 자동수질측정기 설치 및 향후 과천시에서 유지관리하고 서울시에 실시간 수질정보(Data) 제공

****************************************

**************************************

*************

******************************************************

***********************************************************************************

****************************************************************************

********************************************************************************************************************************************************************************************************************

붙임  1. 서울특별시 수도시설 이설 등 원인자부담금 징수 조례 1부.

2. 과천 주암지구 상수도공사 및 통수과정 안전조치 사항 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	최이영		교육협력과장	홍영전		경영관리부장	07/21 김영기
협조자
시행	교육협력과-6577	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1202	/전송	02-3146-1224	/	eiyoung@seoul.go.kr	/	부분공개(6)