문서번호	기전과-3513
결재일자	2021. 7. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	강서도로사업소장
이건용		서승완	07/21 김용제
협조

지하차도 인원 운영 및 관리 계획

2021. 7.

강서도로사업소

(기전과)

지하차도 인원 운영 및 관리 계획

터널 및 지하차도 현장 운영인력이 부족하여 순찰반 운영 및 관리기준을 마련하여 효율적인 점검 및 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

１

추진근거

❏ 도로터널 방재시설 안전점검 직무조사결과 및 조치 계획

❍ 도로시설과-2249(2021. 2. 23.)

2

현황 및 문제점

❏ 시설현황 : 터널 5개소, 지하차도 22개소

❏ 현장 근무 인원 및 점검 기준

❍ 통합관리소 인력배치 기준

- 4조 2교대(3인 1조)/ 13명(주간1, 교대12)

❍ 순찰점검전담반 구성·운영 기준 : 3개조(3인 1조)

❍ 가로등 순찰 및 점검 : 1개조(3인 1조)

❍ 현장 근무자 현황

구분	합계	통합관리소	순찰반	가로등반
배치기준	**	*** ***********	*******	*******
배치현황	**	**	**	**
부족인원	**	**	**	**
점검개소	**	**************	***************	**************
주요업무		· 통합관리소 상황 감시 · 터널 및 지하차도 점검 · 비상상황 발생 시 상황 전파, 출동 및 조치	· 터널 및 지하차도 점검 · 비상상황 발생 시 상황 전파, 출동 및 조치	· 터널 및 지하차도 점검 · 비상상황 발생 시 상황 전파, 출동 및 조치
점검대상 시설물		· 비상발전기, 배수설비, CCTV, 무정전전원장치, 소화기, 유도등, 비상전화, 피난연결통로 차단문, 비상조명등, 진입차단설비

❍ 법정 점검

구 분	대 상	관 련 법	주기
전기설비 정기검사	수변전설비 (고압 이상의 수전설비 및 용량 75킬로와트 이상의 예비발전설비)	전기안전관리법	3년
소방시설 작동점검 및 종합정밀점검	소방시설 (터널연장 1km이상/옥내소화전, 자탐설비 설치시설)	화재예방, 소방시설설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률	1년
유해·위험 기구 안전점검	크레인(2톤 이상)	산업안전보건법	2년
재연설비의 성능 검증	제트팬, 축류팬	도로터널 방재시설 설치 및 관리지침	4년

❍ 제작사, 전문기관 점검

대 상	점검 기관	주기	주요 점검 내용
터널, 지하차도 전기설비	전기안전공사 전력기술인협회	연 1회 이상	요청검사 전기설비 절연측정 등 안전성검사 시행
배수펌프, 비상발전기, UPS, CCTV, 자동제어 등	제작사	연 1회 이상	장비 제작사 또는 해당 전문업체 점검 장비별 작동상태 등 전반적 점검 시행
라디오, DMB, 재난방송 중계설비	한국전파진흥협회	연 1회 이상	재난방송 수신상태 등 성능 점검

❏ 문제점

❍ *****************

- ************************************

- ************************

- ***********************************

- ******************************

3

인력 운영 및 관리 계획

❏ 점검시설물 담당자 조정

❍ 현인원에 맞게 점검대상시설물 담당자 조정

❍ 부재시 대직자가 점검 실시 및 보고

구 분	***** *****	********			****
		*******	********	*******
점검시설물	서부트럭	화곡터널	개화	여의2교	범박터널
	개봉	고척2	공항	여의하류IC	천왕산생태터널
	궁동터널	오금	외발산	국회앞	목동교서측
	작동터널	오목	구로	노들길	성산지하차도
	가마산	등촌	구로역	서울교남단	오목교 동측
				신도림	오목교 서측

❏ 순찰조 주간단위로 점검(3인 1조)

❍ 순찰조 담당 구역을 지정하되 3인 1조로 순찰 및 점검 실시

❍ 3인 1조 근무로 부재 시(휴가 등) 근무 공백 최소화

❍ 점검대상시설물을 주간 단위로 요일별 점검 및 순찰

- 점검시설물 요일별 일일 점검 일지 작성

❍ 점검 시 통합관리소와 연계하여 작동여부 확인(원격제어 및 긴급전화)

구 분	월	화	수	목	금
통합관리소	서부트럭	궁동, 작동	개봉	가마산	정비
순찰조	개화	오목	국회앞	구로	정비
	공항	등촌	노들길	구로역
	외발산	오금	여의2교	신도림
	화곡	고척2	여의하류IC	서울교남단
가로등반	가로등 점검 및 순찰

❏ 통합관리소 모니터링 강화

❍ 통합관리소 인원은 2인 1조로 점검 및 순찰 실시

❍ 주간 단위로 요일별 점검 및 순찰

- 점검시설물 요일별 현장 점검 및 일지 작성

- 해당 요일별 점검시설물 외의 시설물은 모니터링 감시에 따른 시설물 일일 상황 일지 작성

❍ 통합관리소 모니터링 점검 강화 및 CCTV 성능 개선

- 2021. 7. 21. 현재 185개의 CCTV로 통합감시 중

- 33대 200만화소 교체, 19대 추가 설치, 12대 신규 설치 중

❍ 원격제어 통신회선 및 제어 점검

❍ 상황 발생 시 순찰조와 긴밀한 연락체계 유지 및 현장 점검 지시

❏ 순찰차량 현장 배치 및 관리

❍ 순찰차량을 현장(화곡터널 관리소)에 배치하여 기동성 및 점검 시간 확보

4

향후 계획

❏ 시설물 점검 실시 및 담당구역 통보

❍ 2021. 8. 2.부터 시행

❍ 기전과 업무분장 수정 기안

❏ 관리단속과 협조

❍ 순찰차량 현장 배치 관련 업무 협조.  끝.