문서번호	급수운영과-12391
결재일자	2021. 7. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
급수관리팀장		급수운영과장
최용진		07/21 이승완
협조
	주무관		박상권

보 고 서(공사실정보고)-월계배수지(3지)내부방식공사

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 07

북부수도사업소

급수운영과

보   고   서

명에 의하여 서울시설공단으로부터 접수된『월계배수지(3지)내부방식공사』와 관련한 실정보고를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

2021. 07. 21.

보고자 : 지방시설주사  최 용 진

1. 관련근거 : 공사감독2처-8184(2021.07.20.)『현장실정 검토보고서 제출』

2. 공사현황

가. 공 사 명 : 월계배수지(3지)내부방식공사

나. 공사기간 : 2021. 5.24. ~ 2021. 12.31.

다. 도 급 액 : ************

라. 공사개요 : *************************************

***********************************

마. 도 급 자 : **********  *******************

3. 보고내용

◉ 그라인딩(콘크리트+페인트면 존치) → 페인트면 제거 타당성 검토

- 공법시공사(도막 및 패널) 및 단면보수 시공사, 감리, 발주처 등 현장 합동 점검 결과 기존 페인트를 모두 제거해야만 후속공종(도막,패널)의 시공성 및 품질확보를 위해 당초 계약 내용중 기존 페인트 존치 물량(2,634.3㎡)의 제거가 필요한 실정임.

- 합동 현장조사시 확인한 기존 페인트 탈락부(벽체,도류벽,기둥,바닥 페인트 제거된 면적)를 정확히 산출하여 페인트 제거물량에서 공제가 필요한 실정임.

4. 검토의견

◉ 그라인딩(콘크리트+페인트면 존치)물량 → 페인트면 제거 타당성 검토

-  기존 페인트를 모두 제거해야만 후속공종(도막,패널)의 시공성 및 품질확보를 위해 기존 페인트 제거후 향후 설계변경시 반영코자 하며,

- 합동 현장조사시 확인한 기존 페인트 제거 면적(8,780.9㎡)에서 페인트 제거된부분(벽체,도류벽,기둥,바닥 페인트 제거된 면적) 면적이 전체 10% ~ 20% 정도의 물량으로 추정되는 바 제출된 실정보고서의 물량산출에 계산상 착오가 있어 정확한 물량을 산출하여 페인트 제거물량에서 기 페인트 벗겨진(제거된) 물량을 정확히 산출하여 설계변경시 공제가 필요함.

5. 처리의견

상기와 같이 검토의견을 근거로 실정보고서를 보완후 제출토록 시설공단에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 현장실정보고서 제출공문 및 실정보고 사유서 각 1부.  끝.