“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	서울시설공단이사장
(경유)
제목	공사 실정보고에 따른 보완요청(월계배수지(3지)내부방식공사

1. 공사감독2처-8184호(2021.07.20.)호와 관련입니다.

2. 귀 공단에서 위탁감독중인 『월계배수지(3지)내부방식공사』의 실정보고에 대한 검토 결과를 아래와 같이 일부 보완사항이 있어 요청하니 보완후 제출하여 주시기 바랍니다.

○ 검토의견

1. *************************************

- 공법시공사(도막 및 패널) 및 단면보수 시공사, 감리, 발주처 등 현장 합동 점검 결과 기존 페인트를 모두 제거해야만 후속공종(도막,패널)의 시공성 및 품질확보를 위해 당초 계약 내용중 기존 페인트 존치 물량**********의 제거는 타당함.

2. **********************

- 합동 현장조사시 확인한 기존 페인트 제거 면적**********에서 페인트 제거된부분(벽체,도류벽,기둥,바닥 페인트 제거된 면적) 면적이 전체면적(8,780.9㎡) 대비 10% ~ 20% 정도의 물량으로 제출된 실정보고서의 *************** 정확한 물량을 산출하여 페인트 제거물량에서 기 페인트 벗겨진(제거된) 물량을 정확히 산출후 실정보고서를 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

	북부수도사업소장
급수관리팀장	최용진		급수운영과장	07/22 이승완
협조자	주무관	박상권
시행	급수운영과-12420	(		)	접수		(		)
우	01137	강북구 한천로 935	/
전화	02-3146-3370	/전송	02-3146-3389	/		/	부분공개(6)