문서번호	시설보수과-2628
결재일자	2021. 7. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	난지물재생센터소장
윤종현		조선행	07/26 황영일
협 조
	주무관			장인환

‘21년 자가용 전기설비 안전진단 결과보고

2021.  7.

난지물재생센터

(시설보수과)

‘21년 자가용 전기설비 안전진단 결과보고

센터 자가용 전기설비에 대한 한국전기안전공사의 안전진단 실시결과 및 조치계획을 아래와 같이 보고 드림.

□ 관련근거

□ 자가용 전기설비 안전진단 계획 (시설보수과-1804, ‘21.5.21.)

	【 전기사업법 제68조(전기설비의 유지)】
▶ 자가용 전기설비의 소유자는 전기설비를 기술기준에 적합하도록 유지하여야 한다

□ 안전진단 개요

□ 진단기관 : 한국전기안전공사 (전기사업법 제74조 검사·점검업무)

□ 진단절차 : 협의(6.30) ⇨ 진단(7.5~7.9)⇨ 분석 (7.12~7.13) ⇨ 보고서작성(7.13~7.16) ⇨ 제출(7.23)

□ 진단대상 : 주변전실 (22.9kV), 배전설비 (6.6㎸, 380/220V)

‣ 배 전 설 비  : 22.9㎸(1개동), 6.6㎸(12개동)

‣ 변압 설 비  : 27,500kVA

능현변전소(S/S) (상시)			주변전실 (22.9kV)			#1,2송풍기동 (6.6kV)		#1,2처리장 (6.6kV)
덕은 변전소(S/S) (예비)						#탈수기동 등 6동 (6.6kV)		부하측 (380/220V)

□ 진단내용

□ 정전 진단 : 계전기시험, 차단기 연동시험, 절연내력시험, 절연저항측정, 접지저항측정

□ 무정전 진단 : 적외선 열화상 진단, 육안 점검 등

구분	진 단 대 상	비고
정전진단	농축기동, 탈수기동, 급수동, 탈취팬동, 방류동, 소각동	6개소
무정전 진 단	주변전실, 1송풍기전기동, 2송풍기전기동, 슬러지1처리장, 슬러지2처리장 위생처리장, 관리본관	7개소

□ 진단결과

□ 안전진단 총평 (분야 · 항목별 주요 진단결과)

주변전실	⇨	변압기	⇨	계전기 차단기	⇨	전선로 모선기기	⇨	전력계통	⇨	부하설비
1건 지적		1건 지적		이상없음		이상없음		이상없음		2건 지적

□ 지적사항 :  4건 (붙임1 참조)                               (단위:건)

구분	건수	조치완료	조치중(예정)	비고
부적합사항	1	0	1	〇방류동 접지 보강요 (인화성액체 저장소)
요주의사항	1	0	1	〇전력용변압기소음,온도과열
조 언 사 항	2	0	2	〇1송풍기동판넬 분진제거요 〇주변전실 LBS 온도과열

□ 사진현황

방류동 유류배관 및 조작반 접지 미설치		전력용변압기 과열	부하개폐기(LBS)과열

□ 조치계획

□ 지적사항에 대하여  전문업체 의뢰 긴급정비

‣ 부적합사항(1건) : 방류동 접지공사 (전기공사업체의뢰)정비 추진

‣ 요주의사항(1건) : 8~9월중 전력용변압기 3,4호 교체 예정, 제작업체 조치의뢰

‣ 조 언 사 항(2건) : 9월중 주변전실 정전후 1송풍기동 먼지제거 및 LBS 교체

※ 요주의상항(1건) 및 조언사항(2건),「주변전실 수배전설비 교체계획 」시설보수과-38(2021.1.6.) 추진 중

□ 안전진단 지적사항 운영부서 협의

붙임 1. 안전진단 지적사항 1부.

2. 안전진단보고서(1, 2권 생략 - 대용량) 1부. 끝.