문서번호	시설보수과-6505
결재일자	2021. 7. 26.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설보수과장
윤효한		이성남	07/26 임준빈
협 조

네크워크 광케이블 보수 작업 계획

2021. 7.

중랑물재생센터

[시설보수과]

	네트워크 광케이블 보수 작업 계획

네트워크 광케이블 파손부 연결로 통신차단 시 자동 연결 기능의 복구 및 안정적인 네트워크를 유지하고자 광케이블 보수 작업을 시행코자 함.

□ 추진 배경 및 사유

○ *************************** 광케이블 파손으로, 환형망1)  구성이 불가함에 따라, 통신차단 시 자동 연결 기능 상실

- 네트워크 선단부 설비동에서 통신차단 시(정전작업 등), 후단부 설비동에도 통신차단 발생*****************************

○ 광케이블 보수 및 Ring EAPS2) 운영으로 통신차단 시 자동 연결 기능 복구 필요

□ 행정망 네트워크 설치 현황

○ 스위치 : *******************************

○ 별형망(Star) : 백본 스위치(메인)와 각 설비동 스위치의 개별 연결

- 설비동 : ***********************************************************

- 특징 : 중앙집중형. 통신장애 시 복구 전 통신 불가

○ 환형망(Ring) : “백본 - 각 설비동 - 백본” 순서로 환형망 구성

- 설비동(연결순) : *****************************************************************

- 특징 : 자동복구형(Ring EAPS 운영 시), 정방향 통신장애 시 반대방향 자동 연결

1) 환형망(Ring Network) : 네트워크망을 환형(고리모양)으로 구성하여, 각종 사고·재해로 인해 통신신호의 전달이 어려울 경우(정방향 통신장애 시), 통신신호를 반대방향으로 전달하여 통신이 지속가능하도록 함으로써 통신차단이 발생하지 않도록 하는 네트워크.

2) 환형망 보호 스위칭(Ring EAPS, Ethernet Automation Protection Switching) : 평소에는 루핑(통신무한반복)방지를 위하여 환형망의 정방향으로만 통신되도록 하고(반대방향 통신차단), 정방향 통신장애가 발생하는 경우, 반대방향 통신차단을 해제하여 전체 네트워크 연결을 유지하는 기술.

○ 네트워크 구성도(행정망 중 유선망)

□ 추진 계획

○ 작업 개요

- 작 업 명 : *************************************

- 작업기간 : 2021. 8. 3(화). ~ 8. 4.(수) [2일간]

- 작업내용 : *********************************

- 업 체 명 : **********************************

- 소요예산 : ******************

· 예산확보 : ***************************

· 예산과목 : 중랑물재생센터, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비(정보통신유지관리용역)

○ 결재 방법 : ********************

- 관련 규정 : ***********************

· 행정안전부 「지방자치단체회계관리에 관한 훈령」 제49조

· 「서울시 회계관리에 관한 규칙」 제16조, 제29조

□ 추진 일정

○ 2021. 7. 26. : 추진 계획 수립 및 보고

○ 2021. 8. 3. ~ 4. : 보수 작업 시행

○ 2021. 8. 5.  : 준공

붙 임 : 1. 산출기초조사서 1부

2. 설계내역서 1부

3. 견적서 각 1부

4. 네트워크 구성도 1부.  끝.