문서번호	정수과-3584
결재일자	2021. 7. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유병생		이해원	07/27 윤준성
협 조
	주무관			김동석
	주무관			박형수

염소투입설비 제조구매설치 계획

2021.  7.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

염소투입설비 제조구매설치 계획

우리 정수센터의 노후 염소투입설비 교체 및 중화설비를 이중화하여 안전사고를 선제적으로 예방하고 소독설비의 안정적 운영으로 정수생산 및 수질관리에 만전을 기하고자 함.

1	추진개요

□ 관련근거

❍ 「고압가스 안전관리법」 제13조 제1항 및 제11조 제5항

❍ 「산업안전보건법」 제44조 내지 제46조

- 「공정안전보고서 심사결과」(한국산업안전보건공단 화학사고예방센터-568호)

❍ 「'21년 생산시설 추경사업 신속추진 철저 및 예산의 효율적 활용 협조요청」(생산관리과-6429, 2021.6.24.)

□ 염소설비 현황

시 설 명	규 격	수 량	설치년도	비고
염소용기	1톤	17개	2009
		23개	2011
기화기	150kg/h	2대	2011
진공조절기	189kg/h	2대	2011
투입기	56.6kg/h	1대	2006	#1 전염소(교체대상)
	28.3kg/h	1대	2006
	18.9kg/h	1대	2006	#1 중염소(교체대상)
		3대	2011	#2 전염소
	9.5kg/h	1대	2006	#1 중염소(교체대상)
		6대	2011	#2 중염소 2대
				후염소 4대
	3.5kg/h	2대	2011	회수염소
중화시설	1.0톤/h	1식	2011

□ 염소투입설비 교체 필요성

❍ 내구연한이 경과하고 노후화 된 염소투입기 교체 필요

- 제1정수장 전·중염소투입기(4대, 2006년식)의 내구연한(7년)이 경과하고 노후화 되어 안정적인 소독공정운영으로 소형생물 대응을 위해 교체 필요.

- 전염소투입기(2호) 컨트롤러(SCU)는 부품이 단종되어 중염소투입기용  컨트롤러로 대체 운영하고 있으므로 즉시 교체 필요.

❍ 염소 중화설비 안정성 확보를 위해 이중화 필요

- 산업안전보건법에 따른 공정안전관리보고서 심사결과 염소실의 안전성 확보를 위해 중화설비 보완 권고(송풍기 및 가성소다 순환펌프 이중화)

1정수장 전·중염소 투입기	가성소다 순환펌프	송풍기 / 댐퍼

2	추진계획

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 염소투입설비 제조구매설치

❍ 사업기간 : 계약일로부터 100일

❍ 사업예산 : 266,000천원 (추경)

❍ 예산과목 : 상수도사업비, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 사업내용

❍ 제1정수장 염소투입기 교체 : 총 4대

시 설 명	규 격	수 량	형 식	비 고
전염소투입기	56.6kg/h	1대	진공습식자립형	유량비례컨트롤러 및 유량전송계 포함
	28.3kg/h	1대	진공습식자립형
중염소투입기	18.9kg/h	1대	진공습식자립형
	9.5kg/h	1대	진공습식자립형

❍ 염소중화설비 이중화 추진

시 설 명	규 격	수량	형 식	전동기출력
송풍기	60㎥/min x 250mmAq	1대	터보송풍기	5.5KW
가성소다 순환펌프	0.8㎥/min x 15mH	1대	입형 편흡입 볼류트 내산펌프	5.5KW
국소배기장치	1식 (내역서 참조 : 산업용포터블 팬 등)

□ 소요예산 : 265,870천원

❍ 산출근거 : 설계내역서 참조(붙임 2)

□ 계약방법 : 제한경쟁입찰

❍ 입찰자격

- 건설산업기본법 시행령 제7조에 의거 가스시설시공업(1종) 면허를 득한 자

- 조달청(G2B)에 염소투입기(세부품명번호:4710150501)를 제조물품으로 등록되고, 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제6조 및 시행령   제10조에 의한 직접생산확인증명서(세부품명 : 염소투입기)를 소지한 자

- 법인등기부상 본점소재지(개인사업자의 경우, 사업자등록증이나 관련법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등 관련서류의 사업장 소재지)가 서울특별시에 소재한 자

□ 향후일정

❍ 2021. 7월	:	계획수립 및 계약심사 의뢰
❍ 2021. 8월	:	사전규격 공개(나라장터) 및 계약 의뢰(시청 재무과)
❍ 2021. 8.~11월	:	납품, 설치 및 시운전
❍ 2021. 12월	:	준공

3	기대효과

❍ 노후 염소투입설비 교체하여 안정적인 소독공정 운영으로 소형생물 대응 및 깨끗한 수돗물 생산에 기여

❍ 중화설비 이중화 사업 추진에 따른 가스 안전사고 예방

붙  임 :  1. 시방서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 도면 1부.

4. 견적서 각 1부.  끝.