코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	양천소방서
수신	주식회사 에스에이치한성소방
(경유)
제목	방염성능시험 결과 및 교부(2021-15, 목동아동발달센터)

1. 귀사의 사업 번창을 기원합니다.

2. 신청하신 대상에 대한 방염성능검사 결과를 다음과 같이 알려드립니다. 향후 방염처리물품의 변경이 있을 경우, 변경 부분에 대한 방염성능검사를 신청하셔야 하며, 기타 문의사항은 양천소방서 예방과(☎ 6981-8674)로 연락주시기 바랍니다.

영업의 종류	업소명	대표자	위치(영업소재지)	신청일	신청인
*****	********	***	************************************************	***********	***

가. 대상처

나. 시험결과: 합격(방염면적 18.41㎡)

시험항목	잔염시간 (기준:10초이내)	잔진시간 (기준:30초이내)	탄화면적 (기준:50㎠이내)	탄화길이 (기준:20㎝이내)	결과
시료1	0.1	0	24.1	6.8	적합

붙임  1. 방염성능검사 성적서 및 확인표시 각 1부.

2. 안내문 1부.  끝.

	양천소방서장
서무	이지은		예방팀장	변두남		예방과장	07/27 원병연
협조자
시행	예방과-10281	(		)	접수		(		)
우	08090	양천구 목동서로 180 양천소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8674	/전송	02-6981-8679	/	pan04@seoul.go.kr	/	부분공개(6)