“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	영등포아리수정수센터소장
(경유)
제 목	영등포정수센터 생산량 제고 관련 관계자 회의결과 및 협조사항 통보

1. ‘21.7.23『영등포정수센터 시설용량 초과생산에 따른 관계자 회의』결과 관련입니다.

□ 운영상 문제점 : 1ㆍ2정수센터 생산량 불균형 및 시설용량 초과생산

- ‘21.7평균생산량 : 1정수장 26.4만톤, 2정수장 18.4만톤  ※시설용량45만톤(1,2# 22.5만톤)

○ 회의주요 결과

- 금천(독산) 배수지 수계전환 ‘21.4월 기완료 (2.5만톤/일) 암사수계로 전환

- 강북⇒목동배수지 또는 2정수장 정수지 강북 보충수 공급은 성산대교 현수관로         (700mm) 정비가 선행되어야 가능 (최소 운영 가능시기 ‘23년 추정)

- (영등포요청) 금천배수지 수계 약 2만톤/일 암사수계전환 요청 (배수과) 블록고립 등

안정적인 수계전환에는 최소 1년이상 소요 단기 추진 어려움

⇒ 필요시 정수센터별 운영 최대 가능생산량 등을 근거로 수계전환 여부 검토(배수과)

○ 협조요청 사항

① 관할수도사업소 협조 지역배수지 수위모니터링을 통한 생산, 공급량 조정 운영

▶ 사용량이 많은 신정(5만톤). 신월(4만톤)배수지 정수위 일정수준 이상 상시유지

② 2정수장 오존접촉조내 안트라사이트 신속 철거를 통한 생산량 추가확보 추진

▶ (개선사례) 1정수장 안트라시이트 철거후 평균2.5만톤/일 생산량 증가

③ 1,2정수장 오존접촉조 바이패스 유량 및 오존소독 효과 모니터링 시행

▶ 바이패스 공급 유량 및 오존 소독 효과 모니터링 결과를 근거로 지속 운영여부 검토

※ 오존주입후 활성탄지EBCT 15~20분 유지되는 것으로 추정(오존소독효과 모니터링필요)

2. 강북 보충수 및 수계전환 등의 대안은 단기간 추진이 어려운 사항으로, 관계자

회의결과 및 협조사항 등을 참고하여 하절기 안정적인 생산관리에 철저를 기하여

주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	이규현		생산관리과장	신근호		생산부장	07/28 서대훈
협조자
시행	생산관리과-7581	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1311	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5,7)