문서번호	정수과-8084
결재일자	2021. 7. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장
김신아		07/29 유준수
협 조
	주무관			경규선
	주무관			박찬영

여과지 사층높이 조사결과 (2021년7월)

2021. 7

2021년 7월 여과지 사층높이 조사결과

═════════════════════

여과지 사층높이를 정기적으로 측정하여 여과사 유실여부를 확인하고 적기에 신속하게 사층높이를 합리적으로 유지(보사 등)하여 여과 손실수두(생산속도), 여과수질 등을 적정하게 관리하고자 함

□ 조사개요

○ 근거 및 기준

- 상수도시설 유지관리매뉴얼(환경부-상하수도협회, ‘07.05.10.)

▹ 모래층 두께 10% 감소 시 여과사 즉시 보충

▹ 여과층 두계와 유효경 : L/De 비 ≥ 1,150

* 여과보조제 미사용 여과수 탁도 ≤ 0.1 NTU로 관리 시

L/De+15%를 추천하므로 시설기준 1,000에다 150 추가

- 여과지 여재 최적관리기준 수립 통보(본부 기술진단과, ‘17.07.05.)

▹ 여과지 사층 두계 모든 지 측정, 월 1회 확인

▹ 좌면/우면을 구분하여 중앙(측면)퇴수로 맞은편 2지점

- 정수장 운영지침 ⌜여과사 유지관리 지침서⌟(암사-I030, ‘15.11.30.)

▹ 여과사층 두께

- 1정수장 : 115 cm ±  5 cm

- 2정수장 : 110 cm ± 10 cm

▹ 항상 일정하게 유지하도록 매월 사층 조사하고 부족 시에 보사

○ 조사대상 : 총80지 (1정수장 64지, 2정수장 16지)

- 측정방법: 여재표층에서 여과지 상부까지 높이를 측정하여 두께 간접 확인

- 측정지점: 각 지별로 4개지점(좌측의 전, 후 우측의 전, 후)

(* 1정수장 1계열은 환경정비 작업으로 미조사)

측정기구		측정지점

○ 조사일시 : 2021. 7. 28(수)

○ 조 사 자 : 경규선, 박찬영, 이승태, 엄태욱

□ 조사결과

○ 제1정수장

- 2, 3, 4 계열 모두 기준에 적합

- 2계열 122cm, 3계열 123cm, 4계열 평균 124cm

○ 제2정수장

- 120cm

[1정수장 2계열 사층높이 결과]             (단위: cm)

[1정수장 3계열 사층높이 결과]             (단위: cm)

[1정수장 4계열 사층높이 결과]             (단위: cm)

[2정수장 사층높이 결과]             (단위: cm)

붙임 : 여과지 사층높이 조사결과(2021년 7월) 1부. 끝.