문서번호	기전과-5615
결재일자	2021. 8. 2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
강혜지		이재권	08/02 장상규
협조
	주무관		문준호

『성동지하차도 외 1개소 배전반 제작구매 설치』

준공검사 결과 보고

2021. 8.

성동도로사업소

(기 전 과)

『성동지하차도 외 1개소 배전반 제작구매 설치』

준공검사 결과 보고

『성동지하차도 외 1개소 배전반 제작구매 설치』와 관련하여 현장 설치완료 후 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○「성동지하차도 외 1개소 배전반 제작구매 설치」준공도서 제출

(청석전기 CSS21 - 53, 2021.07.29.)

○ 납품검사원 지정요구(성동지하차도 외 1개소 배전반 제작구매 설치)

(관리단속과-8429, 2021.7.30.)

□ 계약현황

○ 계 약 명 : 성동지하차도 외 1개소 배전반 제작구매 설치

○ 계약기간 : 2021. 5. 31. ~ 2021. 7. 30.

○ 계약금액 : *************

○ 계약업체 : ****************

○ 구매내용

연번	위 치	구 매 품 목	비 고
1	성동지하차도	- 저압 배전반 3면 - 가로등 분전반 1면
2	동일로지하차도	- 저압 배전반 4면 - 조명반(터널등) 1면 - 가로등 분전반 1면

□ 준공검사 내용

○ 준 공 일 자 : 2021. 7. 30.

○ 준공검사일 : 2021. 8. 2.

○ 준 공 금 액 : *************

○ 검사참여자 : ******************

○ 검 사 내 용

- 외관상태 확인 및 도면 일치 여부

- 각종 차단기, 전자접촉기 등 정상작동 확인

- ATS 절체동작 확인

□ 준공검사 결과

○ 납품 수량, 외관상태 및 크기 등이 도면과 일치함

○ 차단기, ATS, 계전기, 케이블 등 설치 및 동작상태가 양호함

□ 향후계획

○ 준공(납품)검사 실시 결과, 설계도서에 따라 적정하게 납품 완료 되었기에 준공 처리하고자 함

붙임  준공사진대지 1부.  끝.