문서번호	시설과-5382
결재일자	2021. 8. 3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

					시 민
주무관	주무관	시설과장	관리부장		서울대공원장
송용현	천미영	안재순	오성문		08/03 이수연
협 조
	총무과장			代강건영
	전략기획실장			김중태
	운영과장			代최원철
	주무관			김주연

2021년 기린나라 노후 기계설비 개선 계획

2021. 7.

서울대공원

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

2021년 기린나라 노후 기계설비 개선 계획

서울대공원 내 전시시설(구 기린나라)의 노후 기계설비를 교체·정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련 근거

□ 전시시설(구 기린나라 등) 노후시설물 정비 추진계획(운영과-3657호 2021.07.27.)

□ 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정(부칙 제2조제2항)         ※ 승강기 안전부품 및 장치의 추가 개선(완성검사를 받은 날부터 21년)

□ 공동주택관리법 시행규칙 제7조제1항 및 제9조 관련                     ※ 장기수선계획의 수립기준(승강기 수선주기 및 전면교체 15년)

□ 조달청 내용연수 고시 제2018-14호                                    ※ 흡수식냉온수기·공기조화기(9년), 냉각탑(11년), 빌딩자동제어(11년)

Ⅱ		시설현황

□ 흡수식냉온수기(2대), 냉각탑(2대), 공기조화기(5대), 승강기(2대), 자동제어(1식)

품 명	용 도	설치년도	사용연수	공사/교체	비 고
흡수식 냉온수기	공기조화기 냉난방용 (200RT)	1999년	22년	**** ********	*********** ************
냉각탑	공기조화기 냉방용 (350RT)	1999년	22년
공기조화기	중앙 냉/난방용	2000년	21년
승강기 유압식	승객화물용 (1호기)	2000년	21년	** ******	************* *************
	장애인용 (2호기)	2000년	21년	*	************* *********************
자동제어	중앙제어용	1999년	22년	** *******	***********

※ 기린나라 준공 : 2000년 6월 30일(정보통산부) / 서울대공원 시설물 인수인계 : 2007년       □ 기린나라 시설물(기계분야) 점검결과

- 점검방법 : 시설과(기계분야), 보성테크(사용수익허가업체의 유지관리업체)합동점검

- 점 검 자 : 공업7급(기계) 송용현, 보성테크(유지업체),신원기전, 센추리 등 관련업체

- 현장점검일 : ’21. 6. 1.(화) ~ ’21. 7. 23.(금)

공 종	점검사항		점검결과 및 조치의견
흡수식 냉온수기 및 냉각탑 (2대)	냉온수기	용액 오염 및 추기 상태 점검 응축기 코일 오염 상태 마노메타 및 압력게이지 상태 메인 조작반 이상 유무 기타 부대 설비 점검 등	*************** ************** ************************** ***************** ***************** ******************
	냉각탑	냉각탑 백연코일 이상 유무 냉각탑 브로워 이상 유무 냉각탑 PCB(조작)이상 유무 충진제 부대설비 이상 유무	********************** ************** ************** *************** ******************
공기조화기 (5대)	공조기 1호기~5호기 내외부 점검		********************************* ************ **************** *************** *************************
승강기 (2대) 1호기 승객화물용 2호기 장애인용	승 객화 물 용	승객용 기계실 메인 판넬 점검 기계실내 유압탱크, 실린더 점검 승강장 등 기타 부대 설비 점검	************************ ********************** ********************* ********************** ***************** ******************** ********************
	장애인용
자동제어	- 방재실 설비 자동제어 운영체계 점검 메인 및 보조 제어 판넬 점검		******************* *********************************************

※ 현황사진 붙임 참조

Ⅲ		추진계획

□ 기린나라 흡수식냉온수기 및 공기조화기 정비공사

○ 계약방법 : 전자공개(수의계약)

○ 관련근거 : 지방자지단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호

○ 공사기간 : ’21. 08. ~ ’21. 09.(30일)

○ 소요예산 : 200,000천원

□ 기린나라 승객화물용 승강기 설치

○ 승강기 교체설치 세부내용

구 분		기 존	변 경	비 고
규 격	형식	유압식	MRL MRL : 로프식 승강기의 일종이며, 기계실 없는 승강기
	정원	40명	26명	현 구조물 가능정원 (24명)
	속도	45m/min	60m/min
	높이	4FL/4STOP	4FL/4STOP	지하1층/지상3층
	용도	승객화물용	승객/화물/장애인용
	용량	2,600kg	1,950kg
	채택 사유	조달자재 없음(제작) 속도가 느림 분산 운행 불가 고장률, 유지관리 어려움 기계실이 필요함 효율성이 떨어짐 현재는 사용하지 않음	조달자재 있음(3자단가) 속도가 빨라 분산 운행 가능 신뢰성과 안전성 검증 기계실이 없음 효율성이 높음 현재는 많이 설치함	※행정안전부 승강기 안전검사기준 2018. 3. 23. 개정 승강기 정원기준 변경 (1명 65kg→75kg) 2019. 3. 시행

○ 구매방법 : 조달청 3자단가 구매설치(설치 및 철거 포함)

○ 설치기간 : ’21. 08. ~ ’21. 12.(120일)

○ 소요예산 : 99,000천원(조달수수료포함)

□ 기린나라 기계시설물 자동제어 조달구매 설치

○ 구매방법 : 조달청 3자단가 구매설치(설치 포함)

○ 설치기간 : ’21. 08. ~ ’21. 09.(30일)

○ 소요예산 : 49,600천원(조달수수료포함)

□ 총소요예산 : 348,600천원

□ 예산과목

공원이용 시민 만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경관리강화,

공원시설물유지보수 및 정비, 시설비(기린나라 노후시설개선)

Ⅳ		추진일정

□ 흡수식냉온수기 및 공기조화기 정비공사

- 공사시행 및 준공 : ’21년 08월 ~ 09월

□ 승강기 조달구매(3자단가)

- 제작 및 철거공사 : ’21년 08월 ~ 10월

- 설치 및 검사 : ’21년 11월

- 준        공 : ’21년 12월

□ 자동제어 조달구매(3자단가)

- 제작 및 설치공사 : ’21년 08월 ~ 09월

- 준        공 : ’21년 09월

Ⅴ		행정사항

□ 특정기술 선정심사위원회 개최 : ’21년 8월

○ 관련 근거 :「서울특별시 특정기술 선정심사위원회 구성 및 운영에 관한 조례」제3조제1항제2호

- 물품제조·구매 사업에 포함된 특정기술 중 동일 특정제품의 제조·구매금액 합계가          2천만 원 초과

※ 승강기 및 자동제어 조달구매(3자단가) 해당(MAS-2단계 계약만 심사제외)

붙임   기린나라 노후 기계설비 현황사진 1부. 끝.