문서번호	기술진단과-6186
결재일자	2021. 8. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
임현우		代이승구	08/05 서대훈
협 조

강북아리수정수센터 기술진단 전문분야 위탁 결과 보고

2021. 8.

기술진단 전문분야 위탁 결과 보고

기술진단 항목 중 일부를 전문기관에 위탁하고 그 결과를 보고함

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 강북아리수정수센터 기술진단 전문분야 위탁

❍ 용역기간 : '21. 7. 8. ~ '21. 8. 6.

❍ 용역업체 : ㈜동양티피티

❍ 계약금액 : 14,200,000원

❍ 과업내용 : 강북아리수정수센터 기술진단 전문분야 위탁 수행

□ 용역결과

❍ 보완대상 : 축전지, 변압기, 전동기

❍ 보완내용

- 축전지 내부저항 기준 초과 및 내용연수 경과로 교체 검토 필요

- 변압기 및 전동기 성극지수 시험 결과 IEEE 기준치 미달로, 절연물 열화상태 점검 필요

□ 행정사항

❍ 용역 준공검사 실시

❍ 기술진단 보고서 작성 시 반영

붙임  결과보고서 1부.  끝.