문서번호	시설과-3818
결재일자	2021. 8. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	시설관리팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
김현태	김대영	박종수	08/05 박미애

보라매공원 전기실

노후 전기시설 개선 실시설계 용역 계획

2021.  8.

동부공원녹지사업소

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

보라매공원 전기실

노후 전기시설 개선 실시설계 용역 계획

보라매공원 전기실의 노후된 전기시설을 개선하고자, 전기설계 전문업체에 실시설계 용역을 의뢰하고자 함

１		관 련 근 거

○ 보라매공원 노후 변압기 교체사업 추진결과 보고(시설과-3205, 2021. 7. 7.)

2		점 검 개 요

□ 점검일 : 2021. 7. 28.

□ 점검자 : 공업6급 ***외 전기설계 및 접지 관련업체 3명

□ 점검내용

○ 전기실 내 인입 케이블 방화구획 설치 여부

○ 전기실 바닥 트렌치 특고압/저압케이블 분리 여부

○ 변압기 2차 전력케이블 노후 상태

○ 접지저항 측정

3		점검 결과 및 대책

○ 전기실 내 인입 케이블 방화구획 미설치

- 화재 확산 방지를 위해 불연성 충전제로 마감 처리

○ 전기실 바닥 트렌치 특고압/저압케이블이 혼재되어 있음

- 트렌치 내부 격벽을 설치하여 케이블을 분리하고, 트렌치 커버가 노후 및 산화되어 교체가 필요함

○ 변압기 2차 전력케이블 노후

- 방염 처리된 전력케이블로 교체

○ 접지저항 측정

접지 구분	측정값[Ω]	법정 기준값[Ω]	비 고
LA 접지	13.2	10이하	접지 공사 필요
E1, E3 접지	7.59	10이하	측정값은 양호하나, 노후된 설비로 접지 공사 필요
TR 접지	6.07	5이하	접지 공사 필요
MOF 접지	∞	10이하	접지 공사 신설

- 노후 접지설비 철거 후 설치 및 접지단자함 교체

4		실시설계 용역 계획

○ 용 역 명: 보라매공원 전기실 노후 전기시설 개선 실시설계 용역

○ 용 역 비: ***********(부가세 포함)

○ 용역기간: 착수일로부터 20일

○ 주요 용역 내용

- 접지설비 개선 및 노후 시설물 정비에 관련된 실시 설계

○ 발주방법 : 수의계약

○ 계약업체 : ******   (대표자 ***)

- 전력기술관리법 제14조(설계업, 감리업의 등록 등)의 규정에 따른 설계업을 등록한 업체

○ 예산과목

- 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 보라매공원 시설물 정비, 시설비, 노후변압기 교체

5		추 진 일 정

○ 2021. 8.	설계 용역 발주

○ 2021. 8.~9.	설계 용역 준공 및 공사 발주

○ 2021. 9.	사용전 검사 및 공사 준공.  끝.