문서번호	기전설비과-4814
결재일자	2021. 8. 6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
김재규		김상동	08/06 박상보
협조

2021년 한강공원 펌프시설

일제점검 결과 및 조치 계획 보고

2021. 8.

시 설 부

[기전설비과]

『2021년 한강공원 펌프시설』

일제점검 결과 및 조치계획 보고

한강공원 펌프시설 일제점검과 기존 데이터를 기반으로 관리대장을 확정, 이를 바탕으로 정비·보수를 추진하여 안정적 치수(용수)관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		펌프시설 현황

□ 수중펌프

○ 대상시설 : 총 6개소 13대(여의도 샛강, 난지하상여과시설, 나들목 4개소)

□ 시설규모

연번	설치위치	설치 수량 (EA)	펌프재원				설치·교체 년도
			출력(kW)	구경(mm)	토출량 (㎥/min)	양정(mH)
1	여의도 샛강	3	130	400	21	22	2018
2	난지 여과시설	2	22	100	1	45	2009 (’17,’20)
3	당산나들목	2	2.2	100	0.65	8	2010 (’17)
4	양평1나들목	2	15	150	2.0	20
5	신잠원나들목	2	4	150	2.2	5	2016
6	신청담나들목	2	5.5	100	0.6	12.73	2017

※ 시설 펌프장 및 집수정 규격 등 관리대장 표기

Ⅱ		일제점검 결과 보고

□ 점검개요

○ 점검대상 : 나들목 4개소 8대(양평1,당산,신잠원,신청담)

○ 점 검 일 : 2021. 7. 29 ~ 7.30(2일간)

○ 점검인원 : 총 4명(본부 1명, 전문업체 3명)

○ 점검내용

- 펌프 정상작동 및 절연상태, 제어반(판넬) 구성품 및 선로

- 집수정 외관(누수) 및 배관·배수관로 상태점검

- 밸브 기밀 및 압력게이지 상태 등

집수조(집수정)		판넬 작동 점검	배수로 체크

□ 점검결과

펌프위치	점검결과	체크사항	조치내용
양평1 나들목	***************	*****************************	***************
	**************	***********	**************
	**********	*************	***********************
당산 나들목	***************	********	***********
	*********	*****************	**********************
	*********	*************	**********
신잠원 나들목	*********	*************	***********
	***********	****************	***************
	***********	*************	****************
신청담 나들목	***************	**********	******
	**********	*****************	*************
	*********	**************	*****

※ 2개소(여의도 샛강, 난지하상여과시설) 5~7월 점검 완료

○ 주요내용

- 펌프 작동 및 제어위한 제어반(판넬) 정비

· 판넬 재설치 : 당산 나들목 제어반

· 판넬 부속품 교체 : 양평1 나들목 등 3개소

- 집수정내 펌프 임펠라 보호와 이물질 제거를 위해 준설필요

· 준설대상 : 양평1 나들목, 신잠원나들목 등

Ⅲ		향후 조치계획

□ 추진경위(배경)

○ ’22년 한강공원 수중펌프 종합운영 관리계획 수립(기전설비과-4684, ’21.8.2.)

○ 한강 펌프시설 일제점검 시행(기전설비과-4564. 2021.7.29.)

○ 여의도 샛강 정비공사 추진계획 보고(기전설비과-3384, 2021.6.9.)

○ 난지 하상여과시설 펌프 정비공사 계획보고(기전설비과-653, 2021.2.1.)

▷ 위를 근거하여, 개별관리로 인한 비용 과다 절감 및 이중 부서관리 통합 등으로

펌프시설에 대한 정비보수 체계를 확립하여 관리하고자 추진

□ 기간별 조치계획(6개소 전체 펌프시설)

○ ’21. 8~9월  조치사항

‣ 일제점검 결과에 대한 즉시 조치사항 추진

**************	********	******************** ************************** ************************
*************	********	************************
***********	********	********************* *****************************
*********	********	****************

※ 예산과목 및 예산확보(안)

- ******************************************************

***********

○ ’21. 10 ~ ’22. 6월  조치사항

‣ 일제점검 결과 및 펌프시설에 대한 단기 조치사항 계획

**************	********	**************** ***********************************
*********	********	************************* **********

※ 예산과목 및 예산확보(안)

- ********************************************************

○ 2022 ~ 2024년 조치사항

‣ 일제점검 결과 및 펌프시설에 대한 장기 조치 계획

************	********	********************* **************
********	********	************************************** ******************************* ************************
**************	********	************** *********************************** ********************************
**************	********	****************************** ************************************

※ 예산과목 및 예산확보(안)

-  ************************

○ 일상점검 및 조치(매월 등)

‣ 월단위 ‘일상점검 및 조치’를 통한 펌프시설 유지관리

→ 펌프, 제어반, 판넬, 집수정, 배수관, 배수로 등 일체점검 시행

→ 월간 점검 및 조치사항 보고(점검일지 또는 보고서 작성)

‣ 분기 또는 연 기준한 ‘정기점검 및 조치’를 통한 유지관리

→ 집수정, 배수관로 등 정기점검으로 준설·청소 등 시행

→ 정기점검 및 조치사항 보고(보고서 작성)

Ⅳ		행정사항

□ 점검비용 지급

○ 한강 펌프시설 일제점검 비용 지급

- 지급대상 : **************

- 지급비용 : *******************

- 산출내역 : ******************* 적용

□ 펌프관리대장 비치 및 공유

붙임 : 1. 일제 점검보고서 각1부

2. 점검비용 내역서 1부. 끝.