시민을 위해 최선을 다하는 구로소방서!
	구로소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	성능위주설계대상 (건축허가 전) 내부 검토회의 개최 계획 [독산동 292-6외11, 역세권 청년주택]

1. 관련근거

가. 「화재예방,소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조의 3, 같은 법 시행령 제15조의4」

나. 소방청고시 제2017-1호(2017.7.26.)호 「소방시설 등의 성능위주설계 방법 및 기준」

다. 본부 예방과-4084(2020.2.17.)호 「성능위주설계대상 재난안전 확보를 위한 강화방안 알림」

라. 예방과-16779(2021.7.30.)호 「성능위주설계 신고서 접수에 따른 대상 보고 (독산동 292-6외11, 역세권 청년주택)」

2. 우리서 관내 건축허가 전 성능위주설계 대상의 재난안전 성능 확보를 위하여 다음과 같이 내부 검토회의를 서면으로 개최하고자 합니다.

가. 검토기간 : 2021.08.06.(금) ~ 08.10.(화)

※ 코로나 방역 4단계에 따른 서면검토 실시

나. 장    소 : 구로소방서

다. 심의대상

심의대상	주 소	규 모	용 도	비 고
독산동 역세권 청년주택	금천구 독산동 292-6외11필지	지하6 / 지상32 연면적 42,274.09㎡	복합건축물 (주택+근생)	건축허가 전

라. 검토회의 구성

○ 위 원 장 : 예방과장 ※ 서기 : 시설지도

○ 검토위원

- 예  방  과 : 예방팀장, 검사지도팀장, 위험물안전팀장

- 재난관리과 : 대응총괄팀장, 구조팀장

- 현장대응단 : 지휘팀장, 진압대장, 차량주임

마. 검토자료 : 성능위주설계 관련도서[붙임2], 관련도서 파일 웹하드 예방팀 성능위주설계 업로드

바. 주요 검토사항

순번	검토의견【예방과-2984(21.02.06.)호】	비고
1	화재시 원활한 소방활동 위해 지하2층 전기자동차 충전소를 지하1층으로 이전
2	특별피난계단 전실 및 계단실 동시 급기가압 적용
3	소방차량의 진입, 소방차 부서, 고가사다리차 전개 원활하도록 조치
4	화재시 복도 연기의 신속한 배출위해 배연창 등을 설치하는 방안 마련
▼ 반영 후 ▼
1	-“서울시 역세권 청년주택 건립 및 운영기준”에서 정하는 공동주택 나눔카의 전기자동차 충전 장소를 지하1층 및 지하2층에 용도별로 설치함 -전기차 충전시설 앞 옥내소화전 및 적응성 소화기 추가배치 -SP 헤드 살수밀도를 12.2lpm/㎡으로 계획 및 방호벽 설치	부분 반영
2	-특별피난계단 전실 및 계단실 동시가압 제연설비는 TAB 및 Contam을 검토하여 적용하였음	반영
3	진입로 상 경계석 높이 조정 불법주정차 방지를 위한 CCTV 이동식 볼라드 설치 소방차 정차공간영역의 조경은 낮은 수목(1m이하)로 계획 전신주 및 지장물 이설 소방차량 접안부분은 세대별 뿐 아닌 공용복도로도 접안가능토록 변경	반영
4	-배연창 설치하여 연기의 배출이 원활하도록 계획	반영

3. 행정사항

가. 검토위원께서는 성능위주설계 가이드라인 반영사항 등을 확인하여 문제점 및 보완사항을 도출할 수 있도록 검토하여 주시기 바라며,

나. 기타 관심있는 직원분들은 21.8.10.까지 예방과 시설지도 구휘모 이메일로 검토의견 [붙임3]을 제출하여 주시기 바랍니다.

※ 기한 내 미제출 시 의견 없음으로 간주

붙임 : 1. 서울시 성능위주설계 심의 가이드라인(2020.9.1.).  1부.

2. 독산동 청년주택 성능위주설계 도서(웹하드 별도첨부). 1부.

3. 검토의견서 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,수궁119안전센터장,고척119안전센터장,구로119안전센터장,독산119안전센터장,시흥119안전센터장,신도림119안전센터장,공단119안전센터장
담당자	구휘모		예방팀장	이해영		예방과장	전결 08/06 김태돈
협조자
시행	예방과-17361	(		)	접수		(		)
우	08275	서울특별시 구로구 경인로 408 구로소방서 예방과 (고척동)	/
전화	02-2619-0120	/전송		/		/	부분공개(5)