		서부수도사업소
CU********9*******A07***************E0500-1&
수신자		*** 귀하
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해 주셔서 고맙습니다.

2. 우리 기관에서 실시한 수질 검사 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

성명	***
주소	******************************************************
민원내용	201호 녹물로 수질검사 요청입니다. 연락처로 연결이 안되면 ************* 로 연락 요청입니다.

검사자	직급 :		화공7급	성명 :		이대영	채수일자		2021.08.09.
검사일자	2021.08.09.						처리일자		2021.08.09.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.1			0.33			0.06			0.02
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.02
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과	적합

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
옥내배관 노후	수질검사결과 먹는물수질기준에 적합하니 안심하시기 바라며 필터변색은 옥내배관 노후로 배관내 정체시 물에 미량의 녹이 섞인후 초기 출수되는 과정에서 걸러지는 것으로 보이오니 일정량 퇴수후 사용하시기 바랍니다.

끝.

								서부수도사업소장
주무관							이대영				수질팀장					장은희					행정지원과장					08/09 박달경
협조자
시행			행정지원과-16364										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동 38-69)서부수도사업소 행정지원과																/
전화		02-3146-3557							/전송			02-3146-3578					/	binzari@seoul.go.kr													/	부분공개(6)