문서번호	운영과-9060
결재일자	2021. 8. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
박광현		한정준	08/09 최영효
협 조
	주무관			권경필

제3소화조 B계열 슬러지 순환 주철관 누수외 1종 교체 수리보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 08.

제3소화조 B계열 슬러지 순환 주철관 누수외 1종 교체수리보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3소화조 B계열슬러지 순환 주철관 누수 및 순환펌프 구동모터 1-1호가 장기간 사용으로 누수 및 소손이 발생하여 아래와 같이 교체수리토록 함.

1		시설현황

처리장	설비명	용량	설치년도	비고
제3소화조	슬러지 순환용 주철관	200A	1985
제3소화조	슬러지 순환펌프용 구동모터	380V 22kw	1985

2		교체및수리대상

설비명	교체내용	용 량	수량	비 고
슬러지 순환용 주철관	장기간 사용에 의한 누수 발생으로 슬러지 순환 주철관 교체	200A	1식
순환펌프 구동모터	부식성 가스에 의한 모터 소손에 의한 수리	15kw	1대

제3처리장 소화조 B계열 슬러지 순환 주철관이 장기간 사용에 의한 누수 발생 및 소화조 B계열 슬러지 순환펌프용 구동모터가 부식성 가스에 의한 모터 소손으로 소화조 운영이 어려운 실정임.

제3처리장 소화조 B계열 슬러지 순환 주철관 및 소화조 B계열 슬러지 순환펌프용 구동모터 수리실적이 있는 전문 업체에 의뢰하여 긴급교체 시행하고자 함.

3		교체수리방법 및 소요예산

지급방법: 소액 전자세금계산서로 교체(안전행정부 예규 제20호)

소요예산: 4,620,000원 (부가세10%포함)

예산과목: 중랑물재생센터 오니처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비(슬러지분야 소규모수선)

붙임 견적서 2부.  끝.