주간점검일지 (8월)

문서번호 :	정수시설과-7454	결재	주무관	주무관	정수시설과장
결재일자 :	2021. 8. 10.
			심성환	지동성	08/10 이천영
수 신 처 :	내부결재

점검일자 : 2021. 8. 6. (금)

설 비 구 분	점 검 내 용	점 검 결 과	비 고
수배전 설비	ｏ피뢰기, 변류기, 변압기 상태 ｏ차단기, 부스바와 접촉 상태 ｏ큐비클내조명, 표시램프, 제어회로배선, 접지, 케이블상태 ｏ계측계기, 보호계전기, P.T 휴즈 상태 ｏ함내 전기적 소음, 단자이완, 변색, 발열 여부 ｏ수동조작 및 인출공구 비치여부	이상없음
변압기 (22.9kV, 6.6kV, 380-220V)	ｏ운전 중 전압, 전류, 주파수, 역률, 주위온도 점검 ｏ소리 진동 이상한소리 이상한 진동 발생 점검 ｏ온도계 온도지시 값이 적정한지 점검 ｏ본체 지지절연물 먼지 부착이나 오손은 없는지 점검 ｏ본체 부품의 이탈, 파손, 균열, 변색 없는지 점검 ｏ외관 도장상태 녹슬거나 변색되었는지 점검	이상없음
모타펌프 및 저압기기	ｏ과부하 유무, 회전상태, 베어링 과열여부 ｏPT, CT, 차단기, 부스바와 접촉 상태 ｏ콘텐서,직렬리액타,기동리액타,방전코일,소음및외관상태 ｏ계측계기, 보호계전기, 접지, 표시램프 상태 ｏ케이블, RELAY, 단자이완, 변색 및 균열여부 ｏ제어회로 배선상태. 배기 FAN 동작 상태 ｏP.T 휴즈 단선유무	이상없음
저압측 변압기	ｏMOLD의 균열 및 청소상태, 권선온도계, FAN 상태 ｏ케이블 단말부상태 1.2차 단자이완 및 진동소음냄새여부	이상없음
기타사항	- 활성탄 흡착지동 1층 비상조명등 전원 점검 및 전원복전 (8/3) - 사여과지 1-6지 샘플링 펌프 밸브 점검 및 조치 (8/3) - 오존동 링블로워 모터 점검 (8/3) - 정수지 유입 유량계실 배수펌프 점검 (8/3) - 주변전실 LP-1 분전함 절연저항 점검 (8/4)