문서번호	시설관리과-13165
결재일자	2021. 8. 10.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
이동규	김재영	08/10 김근태

현장실정에 따른 검토결과 보고 (방배동 2752-4)

2021. 08.

강남수도사업소

(시설관리과)

현장실정에 따른 검토결과 보고

서초구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사 업무 중 현장실정보고서가 접수되어 검토 후 그 결과를 보고드림.

※ 관련근거 : 시설관리과-13053(2021.08.06.), 대한콘설탄트-24(2021.08.09.)호

□ 현    황

○ 공 사 명 : 2021년 서초구 관내 상수도시설물 설치 및 소화전보수공사

○ 위    치 : 서초구 방배동 2752-4번지 앞

○ 시설물현황 : 지하식 소화전[노후밸브(1988년, D100㎜, 회주철)] 정비시 중간밸브 설치

○ 실정보고자 : ***************

□ 보고내용

○ 상기 위치 앞 지하식 소화전 노후밸브 정비(철거 및 이설)공사시 단수구역이 넓고(180세대), 주변에 중간밸브가 없어 추후 상수도 시설물 유지관리가 어려운 실정임.

****	******

□ 검토 및 조치의견

○ 상기와 같이 소화전 노후밸브 정비 공사시 단수에 따른 시민 급수불편 및 이물질 발생을 최소화하고자 무단수차단공법을 시행

[시설관리과-13053(2021.08.06.)]

○ 기존 철거 위치에는 중간밸브를 추가 설치하여 단수구역을 최소화하고, 신설(이설) 위치에는 부단수천공으로 공사시행

○ 위 사항에 대해「2021년 서초구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사」연간단가 업체인 ************에 작업지시하여 시설물 유지관리 및 맑은물 공급에 만전을 기하고자 함.

- 공사개요: 중간밸브 신설 100mm × 1개소(추가)

붙임 : 1. 노후밸브정비 무단수차단공법 시행계획 1부.

2. 현장실정보고서 1부.  끝.