코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	양천소방서
수신	(주)에스케이방재산업
(경유)
제목	방염성능시험 결과 및 교부(2021-16, 롯데리아 목동사거리점)

1. 귀사의 사업 번창을 기원합니다.

2. 신청하신 대상에 대한 방염성능검사 결과를 다음과 같이 알려드립니다. 향후 방염처리물품의 변경이 있을 경우, 변경 부분에 대한 방염성능검사를 신청하셔야 하며, 기타 문의사항은 양천소방서 예방과(☎ 6981-8674)로 연락주시기 바랍니다.

영업의 종류	업소명	대표자	위치(영업소재지)	신청일	신청인
*****	***********	***	*************** ******************	*********	***

가. 대상처

나. 시험결과: 합격(방염면적 34.47㎡)

시험항목	잔염시간 (기준:10초이내)	잔진시간 (기준:30초이내)	탄화면적 (기준:50㎠이내)	탄화길이 (기준:20㎝이내)	결과
시료1	0.9	1.8	22.9	6.0	적합

붙임  1. 방염성능검사 성적서 및 확인표시 각 1부.

2. 안내문 1부.  끝.

	양천소방서장
서무	이지은		예방과장	08/10 代변두남
협조자
시행	예방과-11060	(		)	접수		(		)
우	08090	양천구 목동서로 180 양천소방서 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	02-6981-8674	/전송	02-6981-8679	/	pan04@seoul.go.kr	/	부분공개(6)