문서번호	급수운영과-13386
결재일자	2021. 8. 10.
공개여부	부분공개(1)
방침번호

			시 민
급수운영팀장	급수운영과장	강동수도사업소장
임인택	代임인택	08/10 김명용
협 조
	요금과장		代김덕기
	시설관리과장		이규희
	주무관		한호진
	주무관		최성태

2021년  7월 공급량  분석 보고

2021.  8.

강동수도사업소

2021년  7월 공급량  분석 보고

2021년  7월 공급량 증･감 현황 등을 분석한 결과임.

※ 관련근거

- 2021년 유수율 향상 추진계획 알림: 누수방지과–3403(2021. 3. 29.)

- 유량감시시스템을 통한 공급량 분석관리 철저: 누수방지과–797(2017. 1. 20.)

1		공급량 현황

공급량(7월)                                (단위: 천㎥, %)

구 분	2019년	2020년				2021년
		공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
				증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
당월	10,834	10,623	343	-211	-1.95	10,527	340	-96	-0.90
1월	9,904	9,724	314	-180	-1.82	9,819	317	95	0.98
2월	8,768	9,193	317	425	4.85	8,753	313	-440	-4.79
3월	9,907	9,915	320	8	0.08	9,850	318	-65	-0.66
4월	9,728	9,711	324	-17	-0.17	9,651	322	-60	-0.62
5월	10,377	10,366	334	-11	-0.11	9,854	318	-512	-4.94
6월	10,202	10,421	348	219	2.15	9,870	329	-551	-5.29
7월	10,834	10,623	343	-211	-1.95	10,527	340	-96	-0.90
8월	10,812	10,638	343	-174	-1.61			-10,638	-100.00
9월	10,115	9,998	334	-117	-1.16			-9,998	-100.00
10월	10,210	9899	320	-311	-3.05			-9,899	-2.98
11월	9,776	9476	316	-300	-3.07			-9,899	-2.97
12월	9,949	9461	305	-488	-4.91			-9,461	-100.00
총계	120,581	119,425	327	-978	-0.81	68,324	328	-978	-0.81

○ 시계외(미사, 위례) 송수량: 1,643,284㎥(별도)

※ 소형생물 관련 거름망 이상유무 확인(길동배수지) 퇴수량: 3,333㎥

구별 공급량                                 (단위: 천㎥, %)

구 분	계	송파구 (광암중)	강동구 (길동중)	비 고
증․감량	-96	-183	87
증․감율	-0.9	-2.5	2.5
2021년 7월	10,527	6,995	3,532
2020년 7월	10,623	7,178	3,445

전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 공급량 비교

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 비교

중블록별 공급량                            (단위: 천㎥, %)

중블록명	2020년 7월				2021년 7월				비 고 (고립여부, 배수지)
	공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
			증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
합계	10,623	342.7	-211	1.95	10,527	339.6	-96	-0.90
소계	7,178	231.6	-449	-5.89	6,995	225.6	-183	-2.55
광암1	1,341	43.3	-7	-0.55	1,800	58.1	459	34.23	고립
광암2	2100	67.7	-226	-9.7	2,224	71.7	124	5.90	고립(오금,거마)
광암3	2811	90.7	-204	-6.78	2,279	73.5	-532	-18.93	고립
광암4	926	29.9	-12	-1.25	692	22.3	-234	-25.27	고립(위례)
소계	3445	111.1	238	7.4	3,532	113.9	87	2.53
길동	3445	111.1	238	7.4	3,532	113.9	87	2.53	고립(길동)

2		분야별 변화 분석

공급량 분석(총괄)

○ 7월 공급량은 전년 동월대비 –96천㎥(-0.90%) 감소

- 강동구 길동중블록은 대형사업지구(명일, 강일, 고덕주공, 시영 등)의 꾸준한    입주로 공급량 증가

- 송파구 광암중블록은 삼전동 일대 대형 아파트 재건축 및 마천동 재개발 이주     등으로 감소(‘20년 7월 위례신도시 관세척등으로 대량 퇴수)

- 전년동월 대비 수전수 2,438전 증가, 대형계량기 80mm이상 34수전 증가

- 전년동월대비 인구수 5,650명 감소

분야별 증․감 원인분석

○ 수전  증․감 현황                                   (단위: 전)

구 분		계	구 경								비고
			15	20	25	30	40	50	75	100~
증･감	계	2,438	2,460	-159	-143	189	30	27	16	18
	송파구	1,052	1,113	-98	-92	88	12	11	10	8
	강동구	1,386	1,347	-61	-51	101	18	16	6	10
2021.7	계	233,140	192,786	12,941	9,788	10,060	5,189	1,315	596	465
	송파구	139,380	116,270	6,797	5,305	6,201	3,508	720	298	281
	강동구	93,760	76,516	6,144	4,483	3,859	1,681	595	298	184
2020.7	계	230,702	190,326	13,100	9,931	9,871	5,159	1,288	580	447
	송파구	138,328	115,157	6,895	5,397	6,113	3,496	709	288	273
	강동구	92,374	75,169	6,205	4,534	3,758	1,663	579	292	174

- 총 수전은 233,140전으로 전년 동월대비 2,438전 증가

○ 인구 증․감 현황                                (단위: 천명)

구 분	계	송파구	강동구	비 고
증․감	-5.65	-13.5	7.85
2021년 7월	1,123.28	658.09	465.19
2020년 7월	1,128.93	671.59	457.34

- 총 인구수는 1,123,284명으로 전년 동월대비 5,650명 감소

- 송파구는 마천동, 미성ㆍ크로바, 진주아파트 재건축 시행(이주)에 따른 인구 감소

- 강동구는 재건축․재개발(명일, 강일, 고덕주공 등) 준공 입주로 인구 증가

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2019년 7월	2020년 7월	2021년 7월	전년대비	비 고
일 평균기온(℃)	25.9	24.1	28.1	4.0
평균 최고기온(℃)	30.1	28.0	32.2	4.2
평균 최저기온(℃)	22.7	21.1	24.6	3.5
강우일수(일)	16	16	8	-8
강우량(㎜)	194.4	270.4	168.3	-102.1

- 기온과 평균공급량 비교                              (단위: ℃, 천㎥)

구분 기간	2020년 7월			2021년 7월			전년대비 증․감
	최저기온	최고기온	일평균공급량	최저기온	최고기온	일평균공급량
1~7일	20.6	28.7	343.7	21.3	28.2	332.2	-11.5	-3.3
8~14일	20.7	27.6	345.5	24.4	30.5	341.7	-3.8	-1.1
15~21일	21.1	29.2	344.9	24.8	33.5	341.8	-3.1	-0.9
22~31일	21.8	26.9	338.7	27.0	35.2	341.7	3	0.9

- 최근 3년간 기온 현황(7월)

일 평균기온	월 평균(평균, 최저, 최고)

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황                                    (단위: 건)

구경별	2020년 7월		2021년 7월		전년대비 증․감		비 고
계	46		39		-7	-15.2%
15~50㎜	35	76.1%	35	73.9%	0	0.0%
80~350㎜	8	17.4%	3	26.1%	-5	-62.5%
400㎜이상	3	6.5%	1	0.0	-2	-100%

- 중블록별 누수복구 현황                                   (단위: 건)

구 분	계	광암1중	광암2중	광암3중	광암4중	길동중	비 고
증 ․ 감	-7	-7	6	-3	0	-3
	-15.2%	-63.6%	60.0%	-37.5%	-	-17.6%
2021년 7월	39	4	16	5	-	14
2020년 7월	46	11	10	8	-	17

○ 공공용수 사용 현황                              (단위: 천㎥)

구분	공급량	공공용수 사용량
		비율	계	관로정비	취약관로	배수지청소	물세척	수계전환 등
7월	10,527	0.16	17.3	2.428	1.683	3.333	9.896
누계	68,304	0.17	113.5	14.098	8.079	64.966	26.364	0.03

3		공급량 감소 추진실적

누수탐지 및 복구 시행: 방지량 1,774㎥/일

○ 누수복구 : 19건(50㎜이하- 19, 80mm이상- )

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
광암1	7.9	송파구 풍납동 233-27	20	COP	206	분기점폐쇄

불용관 정비: 22건(누계 176건, 목표 190건 대비 92.6%)

○ 위 치: 송파구 가락동 13-13외 21개소

○ 내 용: 새들잠금, 누수방지새들, 맞이음 등

유수율 과대․과소 중블록 해소 추진

○ 중블록별 과대․과소 유수율 현황

구 분	블록수	유수율 100% 이상	유수율 90% 이하	비 고
2020년 (목표 97.80%)	5	-	-	1~ 12월 유수율(96.58%)
2021년 (목표 97.10%)	5	-	-	1~5월 유수율(97.41%)

- 2020년 1 ～12월 유수율 : 92.66～100.81%

재개발·재건축 지역 상수도 시설물 점검

○ 대    상: 6개소

○ 점검기간: 2021.7.1.~ 7.30.

○ 점 검 자: 과별 지역담당 및 순찰반

○ 점검내용

- 사업현장 주변과 내부의 누수발생 및 안전위험 요소 여부

- 폐전 계량기 철거 및 플러그 설치 여부

- 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부

- 부정급수 등

○ 점검결과: 이상없음

4		향후 추진계획

일일공급량 분석을 통한 공급량 증․감 관리 철저

재개발․재건축지역 특별관리로 누수요인 사전해소

장기사용 상수도관 지속 정비 및 불용관 발견시, 즉시 정비

수계 및 중블록 경계 확인 후 수전내역 수시점검 및 수정

효율적인 공급량관리를 위한 수계, 가압구역 관리 철저

붙임   1. 중블록 공급량 분석(7월) 1부.

2. 중블록 관리카드 각 1부.

3. 공급량 현황 1부.

4. 중블록 위치도 및 계통도.  끝.