문서번호	정수시설과-4685
결재일자	2021. 8. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
성열순		배용우	08/09 유통희
협 조
	아리수박물관팀장			봉선필

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2021. 08.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2021. 8. 02. ~ 8. 06. (5일간)

□ 점 검 자 : 전기운영6급 성열순

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
8. 03(화)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
8. 04(수)	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
8. 05(목)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 기계실 배수펌프 현장 조작반 램프 교체

❍ 작업일자 : 2021.  8. 3

❍ 작업내용 : 표시램프(녹색) 교체

□ 전시관 및 사무실 등 소화기 월간 점검

❍ 점검일자 : 2021.  8. 3

❍ 점검내용 : 소화기 외관 및 압력상태 점검(16개)

❍ 점검결과 : 이상없음

□ 전기 시설물 월간 점검

❍ 점검일자 : 2021.  8. 4

❍ 점검내용 : 특고압 및 저압설비 육안 점검

❍ 점검업체 : 전기안전관리 용역업체(서전일렉스)

❍ 점검결과 : 이상없음

□ 야외 음수대 아리수 엠블럼 제작 설치

❍ 설치일자 : 2021.  8. 5

□ 전시관 및 화장실 방역 연무 소독

❍ 소독일자 : 2021.  8. 3, 8. 6

붙임     1. 아리수나라 기전설비 점검표 5부

2. 전기설비 점검 기록표 1부.   끝.