문서번호	기전과-6688
결재일자	2021. 8. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전과장	남부도로사업소장
이정호	석대창	08/10 차창훈
협 조	시설보수과장		김준섭
	주무관		지종삼

【상도터널 제연설비 설치공사】

설계용역 제2차 자문회의 개최결과 보고

2021. 8.

남부도로사업소

(기 전 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

【상도터널 제연설비 설치공사】

설계용역 제2차 자문회의 개최결과 보고

「상도터널 제연설비 설치공사 실시설계」 와 관련하여 기본설계용역 성과물에 대한 자문회의를 비대면으로 개최하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		자문회의 개요

□ 안 건 :「상도터널 제연설비 설치공사」설계용역 제2회 자문회의

□ 사전검토기간 : 2021.7.19.~7.23.

□ 검토의견서 제출 : 2021.7.23.(금)

□ 심사방법 : 비대면 서류심사 및 검토 (코로나-19에 따른 서면심사)

□ 위원회 구성

○ 위원명단 : 내부위원 1명, 외부위원 7명 구성

Ⅱ		자문회원 검토 의견 (요약)

□ 제2회 심사위원별 의견

○ ***(소방)

- 소방시설의 내진설계기준 적용(발전기 및 제어반 기초패드, 구조안전성 확보

○ ***(소방)

- 자동제어에 의한 운영 시나리오 및 시공 시 자동제어방식을 가능토록 현장상황에 따라서 수동제어도 가능하게 운영 검토

- 화재를 감지한 지점에 따라 일정 시퀀스로 연설비가 작동할 수 있도록 프로그램밍 또는 과업지침 필요

- 피난 등을 고려하여 작동을 지연시킬 수 있어야 하며 이후 자동제어 필요

- 자동의 고장 등 비상상황시 수동으로 화재지점에 따라 작동켜야 하는 방법 등의 기술이나 과업지침 필요

- 점검 항목표의 일상점검과 정기점검의 주기 등 구체적인 점검시기를 제시

○ ***(소방)

- 환기 및 제연량을 검토하여 제트팬수량을 적용하시기 바라며, 제트팬 취부계산을 설계도서에 반영.

- 보행자통로 내부 환기시설이 없으므로 통로내 쾌적한 공기확보를 위해, 환기시설 기류유인팬 등 검토.

○ ***(기계)

- 소화전 개폐상태 등 도면과 보고서 내용 상이

- 옥내소화전 시인성 확보 필요.

- TAB(시운전)시 임계풍속 등 내용 보완 필요.

- 옥내소화전 관련 보행자통 내측 차량화재시 시인성 곤란 사용에 어려움, 차도 격벽 설치한 옥내소화전 출입문에 시인성 확보 필요.

○ ***(전기)

- 전반적인 설계 도서 검토 결과 특별한 의견 없음.

○ ***(토목)

- 제트휀 지지용 지주의 기초 설계에서 콘크리트의 검토는 강도설계법으로 설계하고 앵커의 설계는 허용응력법으로 설계한 내용은 모두 강도설계법으로 통일하여 검토.

- 강재(H형강) 지주의 검토, 균일한 강성이 아니므로 강축과 약축으로 구분하여 검토하고, 설계 도면에 표기하는 경우에도 힘을 많이 부담

- 상도터널은 보행환경개선사업으로 편측에 보도가 방음벽으로 분리되어 있으므로, 이 구간의 시공을 위하여 방음벽을해체하고 시공하는지를 명확하게 제시하고, 기초와 방음벽의 저촉여부에 대해서도 명확하게 도면 등에 표기하여야할 것으로 판단 또한 타일이 설치된 벽체와의 접촉에 대해서도 명확하게 시공방법을 도면 및 시방서 등에 제시하여야 할 것으로 판단.

○ ***(토목)

- 시설물의 공용기간 및 점검결과를 바탕으로 제트팬 고정방식을 강지보보강 설치식으로 선정하여 검토한 것은 적정

- 시설한계 확보를 위한 차선폭 조정으로 시선유도봉 등 안전시설물을 설치토록 하였는 바, 기 설치되어 있는 교통안내표지의 변경, 추가 여부도 검토하여 필요시 보완

- 제연설비 설치후 유지관리 중점사항(고정 강지보 포함) 등시설물관리주체가 유지관리하는데 필요한 착안사항을 보완

Ⅲ		향후계획

□ 제2회 심사위원 자문수당 지급

○ 지급기준 : 서울특별시위원회수당 및 여비지급조례시행규칙 제2조

*********************************

□ 자문회의 결과에 따른 조치

○ 검토 결과를 반영한 실시설계 시행

□ 기술심의 사전검토 의뢰

○ 사전검토 결과를 반영한 실시설계 시행

□ 용역 준공 : 2021.10.17. 한

○ 사전검토 결과를 반영한 실시설계 시행

붙임  자문회의 검토의견서 각 1부. 끝.