문서번호	시설과-3897
결재일자	2021. 8. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관	시설관리팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
김현태	김대영	박종수	08/11 代유병오

보라매공원 전기실 전기 사고 보고

2021.  8.

동부공원녹지사업소

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

보라매공원 전기실 전기 사고 보고

2021년 8월 7일 (토) 13시10분경에 보라매공원 전기실 LBS판넬 전력퓨즈 끊어짐 사고에 대하여 보고 드림

1		사고 개요

○ 사 고 명: 보라매공원 전기실 LBS판넬 전력퓨즈 끊어짐 사고

○ 사고일시: 2021. 8. 7. (토) 13시10분

○ 사고장소: 보라매공원 전기실 LBS판넬

○ 사고내용: LBS판넬 전력퓨즈 3개 중 1개 끊어짐

2		사고 조치 내용

○ 13:10 – 보라매공원 정전

○ 13:15 – 당직실에서 정전 사고 유선 통보 받음(시설과 ***)

○ 13:25 – 전기실 도착, 전기시설물 자체 점검(시설과 ***)

○ 14:15 – 책임분계점 전원 차단(한국전력 관악동작지사 배전운영과)

○ 15:00 – 판넬설치업체 1명, 한국전력 직원 2명 수변전설비 점검

○ 16:05 – LBS 전력 퓨즈 3개 교체

○ 16:20 – 정전 복구(책임분계점 전원 투입 및 전기실 전원 투입)

○ 16:30 – 매점, 청소년수련관 등 전원 투입 및 전기시설물 점검

3		사고 원인 조사

○ 정전 당시 동작구 주변 정전 사고가 없었고, 수변전설비 점검 결과 특이 사항을 발견하지 못함

○ 끊어진 전력퓨즈는 제작사에 성분 분석 의뢰 요청

- 8월 중순 결과보고서 제출 예정

○ 전기실 접지공사 진행 시 수변전설비 정밀점검(9월)

4		문제점 및 대책

○ 수변전설비에 대한 전문 인력 부족 및 설치업체가 원거리(**)에 있어 전기 사고 발생 시 신속한 조치 불가

- 전기 시설담당(공무직) 2명 수변전설비 조작법 및 안전 교육 실시

5		행정 사항

○ 전력퓨즈 예비품 및 전기안전장비 구매

○ 전기관련 업체 비상연락망 비치(당직실, 전기실)

붙임: 사고 현장 사진 1부.  끝.