문서번호	급수운영과-11688
결재일자	2021. 8. 11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
이재헌	이승우	08/11 代이승우

사용승인(신축) 신청에 따른 협의 보고

(논현동 13-1)

2021. 8.

강남수도사업소

(급수운영과)

사용승인(신축) 신청에 따른 협의 보고**********

논현******* 사용승인(신축) 신청에 따른 협의와 관련하여 아래와 같이 보고합니다.

2021.08.11

보고자: 지방시설서기  이재헌

□ 현 황

❍ 위    치: *************

❍ 건 축 주: ***

❍ 규    모: 지하 2층, 지상 4층(연면적 686.17㎡)

❍ 용    도: 근린생활시설, 단독주택/신축

□ 현장조사내용

❍ 표       고: 32.31m

❍ 분기점 수압: 2.867kg/㎡

❍ 급 수 계 통: 암사직송 수계

❍ 분기본관구경: DCIP/100mm/1985

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제14조)

❍ 인입관 구경 : 30mm 결정

- 근린생활시설 : 일반용 25mm 결정

‣ 607.68㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 2.604㎥/Hr

‣ 2.437㎥/Hr(20mm) ＜ 2.604㎥/Hr ＜ 5.166㎥/Hr(25mm)

- 단독주택 : 가정용 15mm 결정

‣ 131.69㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 0.564㎥/Hr

‣ 0.564㎥/Hr ＜ 0.857㎥/Hr(15mm)

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 ******** 사용승인(신축) 신청에 대하여 붙임과 같이 급수협의 조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.  끝.