복    명    서

결재	담당자	검사지도팀장	예방과장
	김정훈	전영선	08/11 김태돈

위험물취급소 및 위험물저장소 설치허가신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 8. 11.

보고자: 소방장 김정훈

복       명       내       용

확인일시

2021. 8. 11.(수) 10:00~11:00

건    명

위험물취급소 및 위험물저장소 설치허가신청에 따른 현장확인 결과 보고(고척****)

내용

1.민원접수-5127(2021.8.9.)호「위험물취급소 설치허가신청서」

민원접수-5125(2021.8.9.)호「위험물취급소 설치허가신청서」.

민원접수-5126(2021.8.9.)호「위험물저장소 설치허가신청서」.

민원접수-5128(2021.8.9.)호「위험물저장소 설치허가신청서」와 관련입니다.

2. 위험물취급소 및 위험물저장소 설치허가신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설치자(법인등록번호): *****************************

나. 설치장소: ***************************************

***************************************

다. 제조소등의 구분: *****************************

*******

라. 신청내용

시설명	품명(지정수량)	설치장소	허가량(L)	개수
일반취급소	제4류 2석유류 경유 (1,000L)	지하1층 발전기실	1,568 L	비상발전기2대 설치
	제4류 2석유류 경유 (1000L)	지상3층 발전기실	1,568 L	비상발전기2대 설치
옥내탱크저장소	제4류 2석유류 경유 (1000L)	지하1층 옥내탱크전용실	2,000 L	1대
	제4류 2석유류 경유 (1000L)	지상3층 옥내탱크전용실	2,000 L	1대

마. 확인결과

서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법 시행규칙 제40조(일반취급소의 기준)[별표16] 및 제31조(옥내탱크저장소의 기준)[별표7] 일반취급소 및 옥내탱크저장소 의 위치·구조·설비의 기준의 규정에 적합하므로

설치허가 처리함이 가하다고 사료됩니다.  끝.

비  고