문서번호	시설보수과-2927
결재일자	2021. 8. 17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	시설팀장	시설보수과장
김재우	김정선	08/17 조선행
협 조
	주무관		양은조

2처리장 고단 침사인양기 세정장치 점검보고

2021년 08월

난지물재생센터

시설보수과

2처리장 고단 침사인양기 세정장치 점검보고

고단 침사인양기 세정장치 피구동측 스프라켓 지지볼트소손 및 체인이탈,지지스프라켓 파손 으로 침사제거에     어려움이 많음.

1		2처리장침사인양기 현황

◇ 설치장소: 2처리장 고단 침사지

◇규격: 더블체인 V-버켓컨베이어(매몰방지형)

2.3㎥/h, W3,000×L26,000×H6,590mm 2대

세정장치포함 플라이트콘베어 w600×L10M×26M

◇ 설치년도: 2012년도

2		점검 및 결과

❍ 점검내용

◇ 점검일: 2021. 08. 10(화)

◇ 점검자: 김재우, 김호건

◇ 점검결과: 세정장치 이송체인 이탈,피구동측 스프라켓 지지볼트                            소손,체인스프라켓 이탈등 으로 가동이불가상태

◇ 점검의견: 플라이트 분해 조립 및 피구동측 스프라켓을 베어링

타입에서 스리브 타입으로 교체 및 스프라켓 볼트 체결

3		조치계획

❍소액이므로 기계연간단가업체에 의뢰 조치. 끝.