문서번호	정수시설과-4788
결재일자	2021. 8. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
성열순		배용우	08/17 유통희
협 조
	아리수박물관팀장			봉선필

아리수나라

기전설비 주간점검 결과 보고

2021. 08.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

아리수나라 기전설비 주간점검 결과 보고

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검기간 : 2021. 8. 09. ~ 8. 13. (5일간)

□ 점 검 자 : 전기운영6급 성열순

□ 점검방법 : 점검표에 의한 현장 점검 및 순찰

□ 점검대상 및 점검결과

점 검 일	구 분	점 검 대 상	점검 결과
8. 09(월)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
8. 10(화)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호
8. 11(수)	기계설비	❍ 전동기 제어설비(MCC반) ❍ 배수 및 오수펌프 설비 ❍ 급.배기팬 설비 ❍ 냉.난방설비(시스템에어컨) ❍ 분수설비 ❍ 기타설비	양호
8. 12(목)	특고압설비 저압설비 정보통신	❍ 고장구간자동개폐기 설비 ❍ 변압기 및 케이블 ❍ 배전반 및 분전반 설비 ❍ 방송,보안,영상기기 설비	양호
8. 13(금)	소방설비	❍ 경보설비 ❍ 피난설비 ❍ 소화설비	양호

Ⅱ		특 이 사 항

□ 아리수나라 제초 작업

❍ 작업일자 : 2021.  8. 9

❍ 작업내용 : 아리수나라 청사 주변 제초 작업

□ 전시관 볼풀장 분전반 점검

❍ 점검일자 : 2021.  8. 12

❍ 점검내용 : 분전반내 누전차단기 및 선로상태 점검

❍ 점검결과 : 이상없음

□ 야외 바닥분수 동작상태 점검

❍ 점검일자 : 2021.  8. 12

❍ 점검내용 : 바닥분수 작동 및 노즐상태 점검

❍ 점검결과 : 이상없음

□ 화장실 센서 및 건전지 점검

❍ 점검일자 : 2021.  8. 13

❍ 점검내용 : 소변기 센서 및 건전지 상태 점검

❍ 점검결과 : 이상없음

□ 전시관 및 화장실 방역 연무 소독

❍ 소독일자 : 2021.  8. 10, 8. 13

붙임    아리수나라 기전설비 점검표 5부.   끝.