문서번호	운영과-9462
결재일자	2021. 8. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		한정준	08/18 최영효
협 조

제3소화조 농축기동 탈리액펌프 3호 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 08

중랑물재생센터

운영과

제3소화조 농축기동 탈리액펌프 3호 고장 및 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3소화조 농축기동 탈리액펌프 3호 메카니카씰,베어링,슬리브,베어링하우징,임펠라, V벨트(C-84)교체 및 고장으로 긴급 보수하고자 함.

1		점검내역

점검일시 : 2021. 07. 26. 09:30 경

점 검 자 : 주무관 권경필, 주무관 한정준,

점검대상 : 제3소화조 농축기동 탈리액펌프 운영점검

2		시설현황

설 비 명	규 격	설치년도	용 도	비고
농축기동 탈리액펌프 3호	30kw/22HP	2001	탈리액 저류조 수위에 맞게 반류수 유입 저류조로 이송 하는 펌프

3		점검내용

제3소화조 농축기동 탈리액펌프 3호가 메카니카씰,베어링,슬리브,베어링하우징,임펠라,V벨트( C-84 )교체및 고장으로 운영이 가동중지 됨.

제3소화조 농축기동 탈리액펌프 3호는 부품마모로 예비펌프 1호,2호로 가동되고 있고 탈리량이 수위계 맞게 수시로 가동해서 고장율이 심하고 생슬러지 및 반류수 처리량 증대로 탈리액 증가로 상시가동이 요구되여 긴급보수가 요구됨.

4		조치계획

탈리액펌프를 전문기술력을 확보하고 있는업체에 의뢰하여 신속히 수리시행

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 금4,479,000원(금사백사십칠만구천원)

예산과목 : 중랑물재생센터 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,

수선유지교체비(슬러지분야 소규모 수선)

붙임  1. 견적서 2부.  끝,