문서번호	시설관리과-15839
결재일자	2021. 8. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
정수용	이연창	代김남구	08/18 박기용
협 조
	급수운영과장		성기선
	급수운영팀장		문병희
	급수관리팀장		정헌석
	주무관		김영찬
	주무관		손현정
	주무관		강병길
	주무관		윤원영

『곰달래로(강서구) 장기사용 송배수관 정비공사』관련

양천·강서 구 경계밸브 무단수 차단 시행 보고

2021. 8

강서수도사업소

(시설관리과)

『곰달래로(강서구) 장기사용 송배수관 정비공사』관련

양천·강서 구 경계밸브 무단수 차단 시행 보고

우리사업소에서 시행하는 「곰달래로(강서구) 장기사용 송배수관 정비공사」관련 구(양천·강서) 경계밸브 무단수 차단 공사시행을 보고 드립

□ 사업개요

○ 공 사 명: 곰달래로(강서구) 장기사용 송배수관 정비공사

○ 위    치: 강서구 화곡1동 898-1 ~ 938-18(곰달래로)

○ 공사개요: 상수도관 부설(D=200~500㎜, L=848m)

밸브설치(D=100~500㎜, N=30개소)

○ 공사기간: 2021.07.19. ~ 2021.12.30.

○ 도 급 비: 801,486,000원

○ 시공업체: ㈜세웅인포션(대표 이대희)

○ 감 리 사: 서울시설공단(황상용 감독)

□ 보고내용

○ 송배수관 정비공사 시행 전 강서·양천 구 경계 밸브 1개소 조절(폐→개)로 공사구간 급수 구역을 공급토록 계획수립[시설관리과-14828호(2021.8.3.)] 하여 밸브(500㎜, BFV) 조절을 진행하였으나,

○ 밸브 노후로 기아박스가 파손되어 긴급 보수하였음에도, 개·폐가 되지 않아 교체가 필요한 실정임

○ 경계 제수밸브 조절(500㎜, BFV) 사항

- ’21.8. 9. : 경계 제수밸브 조절시 기아박스 파손

- ’21.8.10. : 밸브 수리를 위하여 수리업체(연합밸브) 현장 합동점검

- ’21.8.12. : 연합밸브에서 기아박스 조립 및 용접시행(개·폐 미작동 및 기아박스 재 파손)

밸브 기아박스 파손	밸브대 파손	밸브 재조립

○ 송배수관 정비공사 시행전 경계 밸브를 조절하여 기존 배수관에서 기 공급되는 급수 구역(화곡1동 일부, 약 20,000세대)의 공급이 필요

□ 문제점 및 조치의견

○ 경계 밸브 교체를 위한 급수공급 차단이 강서구 관로 구간은 중간 및 분기밸브 조절로 급수공급 차단이 가능하나,

○ 양천구 관로 구간은 밸브 조절로 급수공급 차단이 어려워 대규모 단수 및 적수 발생 민원 최소화하고자 무단수 차단공법 적용 필요

▸ 무단수 차단공법 시행 개요도

□ 추진계획

○ 무단수 차단 공법 추진

- 기  간 : ’21.8.17. ~ 8.23.(공사시행 1일)

- 위  치 : 강서구 화곡동 377-42번지 앞

- 시설개요 : 2005/DCIP/D500, 제수밸브(B.F.V)

- 내  용 : 기존관 D500㎜ 무단수 차단 후 경계 제수밸브 D500㎜ 교체

※ 관할 경찰서 교통 통제 승인이 필요한 사항으로 공사기간은 변경 가능

○ 위치도

라인스토핑(D500)

밸브교체(D500)

양천/강서구 경계

□ 무단수 차단공법 적용 준수사항

○ 차단기 설치 위치와 관절단 위치와의 이격거리는 별첨 “수압에 저항 가능한 매설관로의 최소매입길이 산정”에 따른 적정 이격거리 이상 확보

○ 지장물 과다 등 현장여건에 따라 적정 이격거리 이상 확보가 불가한 경우 외부 전문가 자문 등을 통하여 별도 안전대책 수립 후 시행할 것 등

○ 수압에 저항 가능한 매설관로(D500㎜)의 최소매입길이 산정

- 최소매입길이 : 7.1m ⇒ 이격거리 최소 8m이상

□ 기타

○ 강서‧양천구 경계밸브 무단수 차단 협조요청(급수운영과)

○ 공사의 시급성을 감안,「2021년 강서구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사(장기계속단가)」시공 업체인 레드탑건설(주)로 하여금 작업지시하고 추후 정산코자 합니다.

붙임 : 1) 무단수 차단공법 업무지침 1부.

2) 수압에 저항 가능한 매설관로의 최소매입길이 산정 1부.  끝.