문서번호	급수운영과-11978
결재일자	2021. 8. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
안효민		이승우	08/18 代이승우
협조

현장 실정 검토 보고

(논현동 239번지 외 8개소 장기사용 배급수관 정비공사-5차)

2021. 8.

강남수도사업소

(급수운영과)

현장 실정 검토 보고

(논현동 239번지 외 8개소 장기사용 배급수관 정비공사-5차)

『논현동 239번지 외 8개소 장기사용 배급수관 정비공사』와 관련하여 감독처인 서울시설공단으로부터 현장 실정보고서가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고합니다. 【관련문서: 공사감독2처-9676(2021.8.13.)】

공사개요

□ 공 사 명: 논현동 239번지 외 8개소 장기사용 배급수관 정비공사

□ 공사기간: 2021.4.8.~2021.10.4.

□ 공사개요: D=20~200mm, L=1,302m

□ 도 급 액: 528,470,280원

□ 도 급 자: 연세대토건(주) ******

서울시설공단 요청내용

□ 1구간 (논현동 239~241-6) 시점부 도면 상이

- 현황 및 문제점

․ 당초 설계 1구간 시점부가 기존관 80mm 연결로 되어 있으나, 현장 시험굴착(2개소)결과 200mm 기존관이 존재함

※ GIS 도면에 기존관 200mm는 존재하지 않으나, 현장에는 80mm, 200mm 기존관 존재

개요도 (1구간 시점부)

현황사진 (1구간 시점부)

- 시설공단 검토의견

․ 기존설계에는 기존관 D80mm에 신관을 연결하게 되어있으나, 강남수도사업소 밸브담당자, 현장소장, 공사감독 현장 확인 결과 기존관 D200mm(당초 시점부 논현동 239번지)에 열결.

************

□ 1구간 (논현동 239~241-6) 소화전 신설 2개소

- 현황 및 문제점

․ 당초 설계에 1구간 논현동 239-1번지 소화전 연결이 없으나, 현장조사 결과 지상식 소화전이 존재함.

․ 1구간 도면 ⑦(논현동 241-3) 기존 지상식 소화전 연결로 되어있으나, 소화전 누수가 발생하여 교체요청.

- 시설공단 검토의견

․ 논현동 239-1번지 지상식 소화전 신설(기존관이 보도에 존재하여 철거 후 재용 불가), 도면 ⑦(논현동 241-3) 기존 지상식 소화전 신설은 타당하다고 판단되며, 관급자재인 지상식 소화전 2개 추가 필요.

*************************************

□ 1구간 (논현동 239~241-6) 보도 굴착 후 보도블럭 가복구

- 현황 및 문제점

․ 당초 설계에 1구간 보도부 굴착 후 토사 되메우기(잔디매트설치)로 되어 있으나, 강남구청에서 보도부 민원사항 예방을 위해 보도블럭 가복구를 요청함.

- 시설공단 검토의견

․ 보도부 복구 후 매트설치로 발생 할 수 있는 보행자 민원 예방을 위해 도로 관리청(강남구)의 요청으로 인한 보도부 가복구를 시행하는 것은 타당하다고 판단됨.

*****************

사업소 검토의견

□ 상기 서울시설공단의 현잘실정 검토의견과 같이 기존관 200mm연결, 소화전 신설, 보도블록 가복구가 적정한 것으로 판단됨.

□ 향후 설계 변경시 증․감분에 대하여 적용토록 서울시설공단에 회신하고자 함.

붙 임: 공단 실정보고(5차) 관련 서류 각 1부.  끝.