문서번호	시설보수과-7157
결재일자	2021. 8. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
정종영		임준빈	08/18 최규동
협 조
	운영과장			최영효
	주무관			윤효한

제2건조시설 대기배출시설 개선 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 8.

중랑물재생센터

(시설보수과)

제2건조시설 대기배출시설 개선계획

슬러지건조시설 배출가스 이송설비에 분진 누적 등에 따른 차압 상승에 따른 개선안이 제출되어, 이에대한 결과 보고임.

1	관련근거

□ 관련근거 : 제2건조시설 대기배출시설 개선안 제출

(도화엔지니어링 플랜트4부-2021-06950, 2021.8.12)

2	개요

□ 시설현황

구 분	형 식	규 격	수량	비고
유인송풍기	터보형	25,000㎥/hr×300mmAq	1

□ 개선안 제출 : 도화엔지니어링 (건조시설 설계용역 업체)

❍ 설계 당시(2016~2017년) 예측하지 못한 흡착성 분진 등에 의한 차압 상승으로 청소주기 단축 등 운영에 어려움 있어 현장여건 반영하여 개선안 제출

3	추진경과

□ 2021.7.15. : 대기배출시설 관련 검토회의

❍ 슬러지 건조시설 안정적 운영방안 및 개선안 협의

□ 2021.7.19. : 대기배출시설 개선안 제출 요청

❍ 흡착성 분진등에 의한 차압상승에 대비 시설용량 검토 및 개선안 제출요구

□ 2021.8.12. : 제2건조시설 대기배출시설 개선안 제출

4	개선방안

□ 개선안 (도화엔지니어링)

구 분	검토내용	검 토 결 과	비고
송풍기	흡착성 분진에 의한 차압상승	∙흡착성 분진에 의해 차압상승으로 청소주기가 단축되고 있어 배출가스 유인송풍기 적정 풍압 재산출 청소주기 연장 ∙차압상승 및 고장시 신속한 대처를 위한 예비기로 활용 □풍량 = 417㎥/min □풍압 = 손실 (덕트 + SCR + 물유동장치 + 예열기) = 500mmAq (여유율 13%) □동력 = Q × H / (102 × η) =52.5kW
기 타	(제출자료)	설계도서(도면, 내역서, 시방서) 1식

□ 조치계획 (중랑물재생센터 시설보수과)

❍ 동절기 슬러지 건조 및 소화조 가온시 차압상승이 증가하는 경향이 있어 용역사에서 제시한 개선안대로 예비송풍기를 신설하여 건조시설 운영에 지장없도록 조치

5	향후계획

□ 제2건조시설 예비 유인송풍기 사업 발주

❍ 사업내용 : 예비송풍기 및 부대설비(덕트, 제어설비) 1식

❍ 사업기간 : 2021.8월 ~12월

❍ 소요예산 : ****************

(공통분야)사업비용, 영업비용, 기계장치, 시설비및부대비, 시설비.  끝.