문서번호	시설관리과-14675
결재일자	2021. 8. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
이태화	代조광희	08/20 이태형

품질관리 계획서 검토 보고

(2021년 미아동 외 4개동 상수도공사)

2021. 8.

북부수도사업소

〔시설관리과〕

품질관리 계획서 검토 보고

우리사업소에서 시행중인『2021년 미아동 외 4개동 상수도공사(장기계속공사)』와 관련 계약업체인 ****************으로부터 품질관리 계획서가 제출되어 아래와 같이 검토하고 그 결과를 보고드림.

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 2021년 미아동 외 4개동 상수도공사(장기계속단가계약)

○ 공사개요 : D=15~300m L=906m

○ 계약기간 : 2021. 6. 9. ~ 2022. 6. 30.

○ 도 급 비 : 463백만원

○ 도 급 자 : ****************

□ 관련근거

○ 건설기술진흥법 관련규정

- 품질시험계획수립 대상공사 범위(건설기술진흥법 제55조 동시행령 제89조)

· 총공사비가 5억원 이상인 토목공사

· 연면적이 660제곱미터 이상인 건축물의 건축공사

· 총공사비가 2억원 이상인 전문공사

○ 품질시험계획의 내용(제89조 별표9)

- 공사개요, 시험계획 횟수, 시험시설, 건설기술인 배치계획

○ 품질관리 건설기술인 배치 기준(시행규칙 제50조)

- 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인(품질관리자)은 품질시험계획에 따라 그 업무를 수행하여야 함

- 긴급누수 복구공사 등 연간단가계약 공사는 총공사비가 100억원 미만으로 초급품질관리 대상공사에 해당(초급기술인 1인 이상 배치 의무)

대상공사 구분	공사규모	시험․검사장비	시험실 규 모	건설기술인
초급 품질관리 대상공사	품질시험계획을 수립해야 하는 건설 공사로서 총공사비 100억원 이하인 건설공사	품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험·검사 장비	20㎡ 이상	초급기술인 1명 이상

□ 검토내용

○ 품질시험 계획

자 재 명 (공종)	시험 종목	시험 계획 물량	시험빈도	시험 횟수	시 험 방 법
					관급 자재	성적서 대체	의뢰 시험	자체 시험
닥타일 주철직관	KSD 4311, KSD4317, KSCA4302	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	*
닥타일 이형관	KSD 4308, KSD4317, KSCA4302	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	*
수도용 고무	KSM 6613, KSM 6784	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	*
수도용 철개	KSM 6021, KSD4104	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	*
수도용 밸브	KS 2332, KSB2340, KSB6153	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	*
수도계량기 보호통	KSD3842,KSD3595,KWWA B 200	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1	*
주름마디 스테인리스 강관	한국상하수도협회 단체표준인증 KWWA-D-118에 준용	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
스테인리스 강관	한국상하수도협회 단체표준인증 KWWA-D-100-1에 준용	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
소켓(슬립인죠인트) 등 이형관	한국상하수도협회 단체표준인증 KWWA-B-100-2에 준용	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
새들분수전	한국상하수도협회 단체표준인증 KWWA-B-101에 준용	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
볼밸브	KS B 2308	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
청동밸브	KS B 2301	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
상수도용 도복장강관	KSD 3565	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
상수도용 도복장강관 이형관	KSD3578	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
환 토 재	KSF 2502, KSF 2504	계약물량	- 골재원별 - 재질 변화 별	1		*
보도볼록	KSF4419	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*
입도조정기층	KSF2308,KSF2503, KSF2507	계약물량	- 제조회사별 - 제품규격마다	1		*

○ 품질관리자 배치계획

- 성       명 : ***

- 등       급 : ******

- 기술자 자격 : ************

- 건설공사 업무 수행기간 : **************************

○ 품질실험실 배치 계획 : *************

□ 검토결과

○ 품질시험 계획서 검토

- 2021년 미아동 외 4개동 상수도공사(장기계속단가계약)의 특성을 감안하여 자재에 대한 품질시험은 국립ㆍ공립시험기관의 시험성적서및 의뢰시험으로 대체 승인

○ 품질관리자 배치 검토

- 건설기술진흥법 시행규칙 제50조 제4항 별표 5

· 품질관리자 배치 : ***************

· 품질시험실 배치 : ***************

□ 조치계획

○ 품질관리계획서 검토결과 적정하여 계약업체(*************) 및 건설관리기술자(**************)에게 통보하여 공사 품질관리에 만전을 기하고자 합니다.

- 건설관리기술자는 시공자가 품질시험계획 요건대로 품질에 영향을 미치는 모든 작업을 성실하게 수행하는지 수시 확인(건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제60조) 및 시공자가 품질시험계획에 따라 품질관리업무를 적정하게 수행하는지 연 1회 이상 확인하여 보고(서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례 제11조)

붙임  품질관리 계획서 1부.  끝.