문서번호	계획설계과-7255
결재일자	2021. 8. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	계획설계과장	급수부장
최영서	송헌영	08/20 신용철

정수장 전오존 투입시설 도입

검토회의 결과 보고

2021. 8.

(계획설계과)

정수장 전오존 투입시설 도입

검토회의 결과 보고

정수장 전오존 투입시설 도입과 관련하여 필요성, 기존 정수장 시설 내 입지 가능성 등에 대한 검토회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

□ 회의 개요

○ 일시 및 장소 : 8. 10.(화) 10:00~11:30, 본부 2층 회의실

○ 참 석 자

- 계획설계과장, 생산관리과장, 시설6급 ***, 한국종합기술(주) 상무 ***

- 수처리연구과장, 연구사 ***, 연구사 ***

□ 주요 내용

○ 전오존 도입 필요성(타겟(target) 물질, 도입 효과 및 관련 기준 등)

○ 전오존 시설 적정 규모(적정 투입량 및 접촉시간, 접촉조 용량)

○ 정수장 내 전오존 투입시설(오존발생기, 오존접촉조) 입지 가능성

○ 정수장별 개략 사업비 산출 등

□ 참석자 주요 의견

[전오존 도입]

○ 소형생물 제거만으로는 도입 논리 부족

- 정성적 데이터만으로는 도입 논리 부족, 정량적 근거 마련 필요

- 소형생물 이외의 타켓물질 설정 필요성은 낮으며 소형생물을 타겟으로 설정하기 위해서는 정수장 운영현황 추가 분석 필요

※ 전오존 도입으로 시설운영 측면에서 가중되는 부담 경감 효과는 인정되나 정수공정 최적화 선행 필요

☞ 전오존 도입 효과 : 소형생물 완전 제거를 위해 배출수지 확충, 역세척 주기 단축 등

○ 전오존 타켓물질부터 결정

- 분명한 타켓 설정없이 전오존 시설 도입을 검토할 경우, 시설규모 및 오존 주입량 등 결정 곤란

- 운영 중인 후오존 기능과 전오존 기능에 대해 명확한 역할 분담 필요

○ 공정 최적화에 대한 연구 추진

- 침전지·정수지 거름망 등을 제거하고 기존 정수처리시설 운영만으로 소형생물에 대응할 수 있는 후오존 투입량 증가 등 최적 운영 방안 도출

- 현 정수처리 공정(표준+후오존·GAC)에 전오존을 도입할 경우 시너지를 분석, 최적 공정 검토

[전오존 규모 결정]

○ 전오존 적정 농도, 오존접촉조 체류시간 기준 마련

- 타겟 물질 결정에 따라 투입시설 용량 결정

[전오존 투입시설 입지]

○ 강북정수장 외에 정수장 내에 전오존 투입시설 건설부지 없음

○ 향후 타겟 물질 설정 및 정수장 정비와 연계하여 사업시기 검토 필요

[전오존 투입시설 개략사업비]

○ 후오존과 동일 규모의 시설도입 시 건설비(6개 정수장 3,000억원) 과다

- 전오존 규모에 따라 건설비 변동

□ 향후 계획

○ 전오존 도입 필요성 연구(물연구원)              : 2021년 하반기

- 계절별 소형생물 성장, 발생정도에 따른 전염소 및 후오존 적정 주입농도 등 정수장 운영기준 마련을 위한 사례조사

- 정수장 운영 데이터 분석 및 연구

- 전오존 타겟(target) 물질 설정 및 전오존 설계조건(접촉시간, 접촉조 용량 등) 제시 등

※ 생산부(기술진단과)에서 추진 중인 ‘정수생산시설 공정 최적화’ 용역과 연계 검토 추진

○ 연구결과를 반영하여 전오존 도입 필요성 재검토.  끝.