“실제적인 훈련을 통한 현장 대응 능력 강화”
	용산소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	대규모 지하 주차장 화재대응 능력 강화대책(도면확보) 철저 알림

1. 관련근거

가. 市재난대응과(2021.7.2)호「대규모 지하주차장 훈련대상 연면적 3,000 변경」

나. 市재난대응과-176338(2021.8.20.)호「지하주차장 화재대응능력 강화대책(도면확보) 철저 알림」

2. 지난 ‘21.8.17(화) 17:54분경 양천구 목동 현대아파트 지하주차장 화재 시 내부구조 미확인으로 대응에 어려움이 있어 “대규모 주차장 훈련시 반드시 도면 확보후 소방안전지도에 탑재” 하여 주시기 바랍니다.

가. 화재 개요

○ 양천구  목동 현대아파트 지하2층 변전실에서 원인미상의 화재 발생, 지하공간  화재진압을 위해 “대응1단계” 발령함. [정전 972세대 / 전 세대 대피조치]

나. 발생 개요

1) 일   시: 2021. 8. 17.(화) 17:54~익일 00:59 (완진 / 7시간 5분)

- 접수(17:54:42), 도착(18:02/양천대), 대응1단계(21:13), 초진(00:01), 완진(00:59), 대응해제(01:08)

2) 장   소: 목동현대APT 105동 지하2층 주차장 변전실 (양천구 신정동 1279)

- 변전실은 105동 지하2층 주차장에 위치, 지하주차장은 각 세대와 연결되어 있지 않은 구조임.

- 각 동별(6개)로 별개의 지하주차장이나, 전력케이블 및 공동구를 통하여 전체가 연결됨.

3) 개   요: 6개동 지하주차장이 전력케이블 및 공동구로 전체가 연결되어, 전력선 지하피트로 연소 확대되어 진압에 장시간 소요됨.

※ 최초 104동 3~4호 라인 후면 지하주차장 환기구에서 다량 연기 분출(전력선 및 차량연소) 되었으     나  지하 주차장 천장 반자 위 (전력케이블&공동구)를 통해 연소 확대

다. 추진대상: 132개소(전체)

○ 현장대응능력 강화를 위한 현지적응훈련 실시중(’21.7.5~10.15)

○ 소방활동자료조사를 통한 소방활동 정보카드 입력 철저

- 정보 파악 ➫ 소방활동정보카드(119행정정보시스템) 입력 ➫ 소방안전지도 활용

라. 도면확보 후 탑재

○ 도면확보 작전도 기재 ⇒119행정 정보시스템 대상물 검색 ⇒ 작전도 업로드

- 경로 도면관리→ 평면도 → 작전도 업로드(PDF 또는 JPG)

○ 지하주차장 각 층별 도면 확보 후 반드시 소방안전지도 탑재(본부장님 지시사항)

□ 본부장님 지시사항

① 화재현장 VIP 또는 부시장님 방문으로 현장대응 상황 파악 불가.

② 다량의 농연으로 지하 내부구조 미 확인에 따른 소방작전 전개의 어려움.

③ 대원들의 폐쇄성으로 인한 공포감 및 방향상실로 인한 안전사고 우려(쿠팡물류센터)

④ 지하주차장 공동구 위치, 연결통로, 소방시설 위치, 대원 진입로 등 도면 탑재

- 지하주차장 단지별 소방활동 필요사항 도면에 확보 후 탑재

- 현장 대응중심 소방작전에 필요한 자료 확보 후 탑재

➫ 소방활동 필요사항 도면 확보

□내부구조 전체, 계단 진입로, 공동구 위치, 소방시설 현황 등

□지하주차장 방재실(수신반) 위치, 관계자 연락처 등

3. 행정 사항

가. 현장대응단 및 각 안전센터에서는 엑셀서식(붙임2)에 기재된 월별 훈련일정고려하여 자체 실정에 맞게 훈련계획 수립 시행

나.  旣실시〔재난관리과-4255호( ‘21.7.5) “대규모 지하주차장 화재대응능력 강화대책 변경 알림”〕된 대상도 도면을 확보하여 119행정 정보시스템 도면관리에 지하층별 작전도 작성후 업로드(132개 대상 전체 지하주차장 층별 도면 업로드)

다. 추진실적은 2021년 매월 실시대상을 익월 1일한(붙임3서식) 빈칸 누락없이 보고하고, 최종보고는 ’21년 10월 15일까지 제출

붙 임 1. 대규모 지하 주차장 화재대응능력 강화대책 1부.

2. 대규모 지하 주차장 현황 1부.

3. 추진결과 보고서 1부.

4. 지하 작전도 층별 도면 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	각과, 현장대응단, 안전센터
담당자	김동원		대응총괄팀장	김명완		재난관리과장	08/24 박주경
협조자
시행	재난관리과-5335	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 용산소방서	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		/전송	027491911	/		/	부분공개(6)