문서번호	급수운영과-7114
결재일자	2021. 8. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
류동경		백광인	08/26 代송헌영
협조
	주무관		이수미

수질자동감시시스템 2021년 7월 운영결과

2021. 8.

상수도사업본부

(급수운영과)

수질자동감시시스템(Seoul Water-Now)

2021년 7월 운영결과 분석

'21년 7월 아리수 생산․공급과정을 수질자동감시시스템을 통해 먹는 물 기준 만족, 측정기 작동여부 등 운영결과 분석에 대해 보고드림

1. 개  요

□ 분석기간: 2021. 7. 1. ~ 7. 31.(한 달)

□ 감시항목

○ 취수장(8항목) : 수온, pH, 탁도, NH3-N, 페놀, 시안, TOC, 조류

○ 정수장(송수)․공급과정(5항목): 탁도, 잔류염소, pH, 전기전도도, 수온

□  감시지점 217개소

계	생산과정(11)		공급과정(206)
	취수장	정수장(송수)	배수지	올림터	수도꼭지
217	5	6	90	14	102

2. 운영결과

□ 월평균 수질측정값: 먹는물 수질기준 만족

구 분	탁도(NTU)			잔류염소(mg/L)			pH			전기전도도(㎲/cm)			수온(℃)
	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년	금월	전월	전년
정수장 (송수)	0.05	0.05	0.04	0.49	0.45	0.39	6.75	6.83	7.06	137.6	159.1	191.5	25.8	19.9	4.5
배수지	0.05	0.05	0.05	0.30	0.29	0.32	7.00	7.04	7.18	185.7	185.7	215.1	25.5	21.9	6.0
올림터	0.06	0.06	0.05	0.28	0.27	0.30	6.96	6.97	7.18	192.1	191.6	217.5	25.4	21.7	6.0
수도꼭지	0.05	0.06	0.05	0.26	0.25	0.28	6.98	7.03	7.19	189.4	189.4	217.6	25.0	21.6	6.5
먹는물 수질기준	0.5NTU이하			4.0이하			5.8 ~ 8.5			-			-

□ 측정기 운영 현황

○ 전체 217개소 중 정상운영 215개소, 시운전 2개소

연번	지점명(관할)	구분	사유	조치사항
1	위례배수지(강동)	시운전	배수지 통수 후 측정기 안정화	정도검사 등 측정기 안정 운영 확보
2	우면동(강남)	운휴	청사 자체 공사로 인한 운휴	청사 공사 후 점검

□ 수계별 공급계통에서 수질변화

<탁도>		<잔류염소농도>
<pH >	<전기전도도>		<수온>

□ 경보음 발생 분석

○ 경보음 발생 원인

구 분	건	원 인	조치결과
계	216
염소감소	172	수온상승 등에 의한 염소소비속도 증가 급수관말에서 야간 물사용량 감소로 자연소모	퇴수 및 염소투입량 증가 ※ 폭염대비 수질관리 철저 시행(수질과) 및 정수센터 목표잔류염소 농도 상향 조정
배급수 설비운영	10	배수지 항청소, 공사, 단전작업 9건 측정기 정도검사 1건	작업완료 후 정상 운영 조치
측정기이상	17	측정기 고장 및 센서 등 노후화 16건 시료유입펌프 고장 1건	측정기 점검 및 보정 펌프 점검 및 교체
기 타	17	낙뢰로 인한 전기차단으로 일시 오측정 수온변화 등에 의한 기포생성으로 오측정	측정기 점검, 드레인 조치로 정상운영

※ 경보음 발생 기준(탁도 0.5NTU초과 5분지속, 잔류염소 0.1mg/L미달 10분초과)

○ 경보음 지속시간 현황

- 전체 216건 중 지속시간이 1시간 이상인 경우가 145건으로 67%차지

잔류염소 소비, 시스템 운영 등에 의한 경우로 퇴수 및 정상운영조치 소요 시간 필요

<지속시간 별 경보음 발생 건>

지속시간구간	건	비율(%)
전 체	216	100
■ 5분이하	18	8
■ 5분초과 10분이하	12	6
■ 10분초과 1시간 이하	41	19
■ 1시간 초과	145	67

<지속시간별 경보음 원인 >

○ 잔류염소 소비 경보음 상세

- 휴일,야간 발생건이 전체의 81% 차지하여 물사용량 감소 영향 추정

- 지속시간 12시간 미만인 경우 196건으로 전체의 91%로 일시적 염소소비 영향

발생시기 구분	지속시간 분포

3. 분석결과 및 의견

□ 운영분석결과

○  2021년  7월 평균 측정값 먹는 물 수질기준에 적합하였으며, 시스템 가동률은 99.9%로 안정적으로 운영됨

○ 전체 경보음 216건이 발생하였으며, 그중 172건 염소소비 경보음으로 중 국지적·일시적 물사용량 감소(지속시간 12시간미만 196건)에 의한 것으로 퇴수 및 염소투입량 조정하여 공급수질 확보 하였고, 44건은 시스템점검 등에 의한 것으로 점검 완료하여 정상가동 조치

□ 담당자의견

○ 측정기 운영 및 감시지점 관리 지속 추진

- 측정기 보정 및 운영상태 점검 등 정기점검 철저

- 경보음 발생시 원인파악, 보고 등 관련 조치 철저

붙임 1. 수질자동감시시스템 월보자료(2021. 7.)

2. 경보음발생 현황(2021. 7.).  끝